项目需求书
1、 [bookmark: _Toc13458]有关说明
(1) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。
(2) 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。
2、 [bookmark: _Toc6907]采购项目一览表
	服务内容
	数量
	最高限价
（人民币  元）
	所属行业

	包组一：洁净空调系统维护保养服务项目
	1项
	
	其他未列明行业

	包组二：中央空调系统维护保养服务服务项目
	1项
	
	其他未列明行业



[bookmark: _Toc2739][bookmark: _GoBack]1、广州医科大学附属妇女儿童医疗中心是华南地区规模最大的一所集预防、医疗、保健、科研、教学为一体的公立三级甲等妇女儿童专科医院，也是国家儿童区域医疗中心、广州市新型冠状病毒肺炎定点救治医院，要求投标单位能够响应和配合医院的开展有关活动。
2、★同一投标人可以参与本项目2个包组，但兼投不兼中。
3、本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
4、项目属性：服务类
3、 洁净空调系统设备维护保养服务项目概况及要求
1.项目名称：珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区及增城院区洁净空调系统维护保养服务项目（包组一）
2.服务期限：二年
3.项目内容：珠江新城院区含：负责中心手术室、门诊手术室、ICU、供应中心、配置中心、介入室、日间手术室、新生儿科、生殖中心、骨髓移植、重点实验室、隔离病房、生物样本库等区域洁净空调系统设备的维护保养工作。
附：珠江新城院区洁净环境说明：
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	配液中心（配液区）1
	首层
	24.4
	万级
	正压

	2
	配液中心（配液区）2
	首层
	41.8
	万级
	负压

	3
	影像中心DSA手术区
	首层
	71.1
	十万级
	X射线防护

	4
	儿外科门诊手术室1
	三层
	25.3
	十万级
	　

	5
	儿外科门诊手术室2
	三层
	31.1
	十万级
	　

	6
	手术中心1#手术室
	四层
	36.3
	十万级
	正负压转换

	7
	手术中心12#手术室
	四层
	49.5
	百级
	其中1间百级手术间做X射线防护

	8
	手术中心13#手术室
	四层
	49.83
	百级
	

	9
	手术中心10#手术室
	四层
	43.5
	万级
	其中1间万级手术间做X射线防护

	10
	手术中心11#手术室
	四层
	42.75
	万级
	

	11
	手术中心2#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	12
	手术中心3#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	13
	手术中心4#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	14
	手术中心5#手术室
	四层
	34.4
	万级
	正负压转换

	15
	手术中心6#手术室
	四层
	34.4
	万级
	正负压转换

	16
	手术中心7#手术室
	四层
	34.4
	万级
	　

	17
	手术中心8#手术室
	四层
	30.78
	万级
	

	18
	手术中心9#手术室
	四层
	43.5
	万级
	

	19
	洁净廊
	四层
	224.8
	三十万级
	　

	20
	洁净廊
	四层
	52.7
	万级
	　

	21
	洁净区辅助用房
	四层
	153.8
	三十万级
	含各无菌、药品库等

	22
	腔镜中心1#手术间
	四层
	30
	万级
	　

	23
	腔镜中心2#手术间
	四层
	30
	万级
	　

	24
	腔镜中心3#手术间
	四层
	30
	万级
	　

	25
	腔镜中心洁净廊
	四层
	72.2
	三十万级
	　

	26
	腔镜中心洁净区辅助用房
	四层
	46.4
	三十万级
	含各无菌、药品库等

	27
	生殖中心IVF实验室
	四层
	32.25
	万级
	1间

	28
	生殖中心手术室1
	四层
	26.3
	十万级
	　

	29
	生殖中心手术室2
	四层
	24.5
	十万级
	　

	30
	NICU
	五层
	370
	三十万级
	其中隔离病房2间正负压转换

	31
	PICU 1
	五层
	约25
	三十万级
	隔离病房共2间为正负压转换

	32
	PICU 2
	五层
	约25
	三十万级
	

	33
	骨髓移植仓(病房)1
	十四层
	合51
	百级
	　

	34
	骨髓移植仓(病房)2
	十四层
	合51
	百级
	　

	35
	骨髓移植仓(病房)3
	十四层
	合51
	百级
	　

	36
	骨髓移植仓(病房)4
	十四层
	合51
	百级
	　

	37
	骨髓移植仓(病房)5
	十四层
	合51
	百级
	　

	38
	骨髓移植仓(病房)6
	十四层
	合51
	百级
	　

	39
	骨髓移植仓(缓冲区)1
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	40
	骨髓移植仓(缓冲区)2
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	41
	骨髓移植仓(缓冲区)3
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	42
	骨髓移植仓(缓冲区)4
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	43
	骨髓移植仓(缓冲区)5
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	44
	骨髓移植仓(缓冲区)6
	十四层
	合16.4
	千级
	　

	45
	骨髓移植过渡间
	十四层
	22.5
	千级
	　

	46
	骨髓移植仓(工作区)
	十四层
	107.1
	万级
	　

	47
	脐血GMP实验室1
	十三层
	约25
	千级
	　

	48
	脐血GMP实验室2
	十三层
	约25
	万级
	　

	49
	脐血GMP实验室3
	十三层
	约25
	万级
	　

	50
	产科ICU
	六层
	约1000
	十万级
	负压ICU1间、负压手术室1间、正压手术室1间

	51
	脐血库研究组
	十三层
	约100
	三十万级
	



儿童院区含：负责1号楼8楼2间百级和8间千级手术间，主要维保设施包括如下：净化空调机组、冷水机组等区域洁净空调系统设备的维护保养工作。
附：儿童院区洁净环境说明：
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	手术室1
	八层
	27.29
	万级
	

	2
	手术室2
	八层
	18.52
	万级
	

	3
	手术室3
	八层
	18.52
	万级
	

	4
	手术室4
	八层
	31.98
	万级
	

	5
	手术室5
	八层
	31.98
	万级
	

	6
	手术室6
	八层
	31.98
	万级
	X射线防护

	7
	手术室7
	八层
	31.98
	百级
	X射线防护

	8
	手术室8
	八层
	37.42
	百级
	

	9
	手术室9
	八层
	23.28
	万级
	

	10
	手术室10
	八层
	19.52
	万级
	

	11
	洁净走廊
	八层
	110
	万级
	

	12
	洁净区辅助用房
	八层
	287
	三十万级
	


增城院区包括（但不限于）：手术部、PI实验室、产前诊断、静配中心、检验科、病理科、中心供应室等。设备主要包括：空调主机设备6台（其中负二层洁净制冷机房800RT定频离心式水冷冷水机组1台、400RT定频螺杆式式水冷冷水机组1台、400RT水-水热泵热水机组1台，感染楼天面142RT螺杆式风冷冷水机组1台、142RT四管制风冷（热）水机组2台），循环水泵设备22台；冷却塔设备5台，洁净空气处理机组47台；新风处理机组26台；空调风柜6台，盘管风机543台，数字化节能空气处理机组31台、数字化节能风机19台、分布式智适应动力模块116台、高静压智能风量调节模块91台、排风机166台等。
4. 主要设备概况
   珠江新城院区：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	1楼供应中心
	风口
	/
	15
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	台

	
	风机盘管
	新晃
	9
	台

	
	集中式排风机
	约克
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	1
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	10
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	7
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	15
	个

	1楼配置中心
	风口
	/
	13
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	集中式排风机
	雅士
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	8
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	13
	个

	1层介入血管瘤科
	风口
	/
	4
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	2
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	8
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	4
	个

	1层日间手术室
	消毒灭菌灯
	巨光
	8
	根

	
	风机盘管
	广东高美
	8
	台

	3楼小儿外科
	风口
	/
	8
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	台

	
	变频器
	ABB
	1
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	4
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	个

	4楼生殖中心
	风口
	/
	21
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	10
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	4
	台

	
	变频器
	ABB
	4
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	4
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	16
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	24
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	28
	个

	4楼手术室
	风口
	/
	107
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	294
	根

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	17
	台

	
	变频器
	ABB
	17
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	17
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	102
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	136
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	107
	个

	4、5楼CICU、NICU、SNICU、PICU、新生儿科
	风口
	/
	62
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	22
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮、斯普克林
	8
	台

	
	变频器
	ABB
	8
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	48
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	64
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	62
	个

	6楼高危产科ICU
	风口
	/
	34
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	6
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	3
	台

	
	变频器
	ABB
	3
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	3
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	16
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	34
	个

	13楼脐血库实验室
	风口
	/
	8
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	3
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	33
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	4
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	个

	14楼移植仓
	风口
	/
	14
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	20
	根

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	8
	台

	
	变频器
	ABB
	8
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	64
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	88
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	14
	个

	C栋6楼天面
	130KW风冷式螺杆机组
	约克
	2
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	台

	B栋6楼西区天面
	1049KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS310.2FLN022
	2
	台

	
	冷冻泵（30KW）
	APOLO
	5
	台

	B栋6楼东区天面
	352KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS100.1FLN022
	2
	台

	
	冷冻泵（11KW）
	APOLO
	6
	台

	16楼天面
	80冷吨风冷热泵机组
	大金
	2
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	3
	台

	洁净区域
	阀门
	埃美柯、国标
	432
	个

	
	定风量调节装置 
	/
	286
	个

	
	Y型过滤器 
	宁波埃美柯
	100
	个

	
	电动定风量调节装置 
	德国妥思
	22
	个

	
	电加热箱 
	国产国标
	17
	个

	
	电子水处理仪 
	北京多元
	1
	台

	
	吊顶消毒机 
	深圳IAC
	23
	个

	
	独立空调控制面板 
	广东灵镜
	22
	套

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	75
	个

	
	风阀执行器 
	西门子
	14
	个

	
	高效净化送风口 
	广东灵镜
	125
	个

	
	恒温恒湿控制系统 
	广东灵镜
	33
	个

	
	洁净风管
	国产国标
	7537
	米

	
	空调机组消声器 
	广东业创
	77
	个

	
	空调机组止回阀 
	广东业创
	26
	个

	
	排污阀 
	宁波埃美柯
	72
	个

	
	膨胀水箱 
	国产国标
	1
	个

	
	温度计 
	布莱迪
	138
	个

	
	新风机控制系统 
	广东灵镜
	5
	个

	
	压力表
	布莱迪
	144
	个

	
	亚高效净化送风口 
	广东灵镜
	76
	个

	
	闸阀 
	宁波埃美柯
	303
	个

	
	止回阀 
	宁波埃美柯
	8
	个

	
	中央监控系统 
	广东灵镜
	2
	个

	
	铸铁蝶阀 
	宁波埃美柯
	49
	个

	
	自动排气阀 
	汉威
	67
	个


（2） 儿童院区洁净空调系统设备清单
	序号
	产品名称
	项目特征
	单位
	品牌
	原厂商
及原产地

	 （一）
	  手术室配套设备
	
	
	

	1
	手术室集中控制面板
	1、规格：六联控制面板
2、包括：时钟、计时钟、空调控制屏、强电控制屏、医气报警显示屏、弱电屏
	台
	飞星
	佛山飞星

	2
	多功能插座箱A
	1、组合电源插座箱900×250×100，每间手术室3套
2、每组4个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子。
	套
	铭铉
	广州铭铉

	3
	多功能插座箱B
	1、组合电源插座箱900×250×100，每间手术室1套
2、每组1个380V插座，3个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子。
	套
	铭铉
	广州铭铉

	4
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-801/803
2、规格：循环风量2500m3/h，其中新风量800m3/h，制冷量12.5KW，电加热9KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	雅士
	山东雅士

	5
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-802
2、规格：循环风量4000m3/h，其中新风量1600m3/h，制冷量20KW，电加热13.5KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	雅士
	山东雅士

	6
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-804/805/806
2、规格：循环风量5000m3/h，其中新风量1600m3/h，制冷量25KW，电加热16.5KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	雅士
	山东雅士

	7
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-807
2、规格：循环风量14500m3/h，其中新风量3000m3/h，制冷量70KW，电加热45KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	雅士
	山东雅士

	8
	医用卫生型新风预处理机组
	1、名称：医用卫生型新风处理机组PAU-
2、规格：风量11000m3/h，制冷量194.3KW
3、功能配置：含风机、盘管段、灭菌装置、防震器、三级过滤器
4、支架制作、安装、刷油
	台
	雅士
	山东雅士

	9
	风机盘管
	风机盘管，风量520m3/h，制冷量3.18KW
	台
	雅士
	山东雅士

	10
	风机盘管
	风机盘管，风量680m3/h，制冷量4.05KW
	台
	雅士
	山东雅士

	11
	风机盘管
	风机盘管，风量1030m3/h，制冷量5.83KW
	台
	雅士
	山东雅士

	12
	风机盘管
	风机盘管，风量1380m3/h，制冷量8.12KW
	台
	雅士
	山东雅士

	13
	风机盘管温控开关
	温度控制开关，风机盘管三速开关。
	个
	亿琳
	广东亿琳

	14
	离心式通风机
	1.排风机风量500m3/h，中效过滤排风系统
2.支架制作、安装、刷油。
	台
	松下
	广东松下

	15
	离心式通风机
	1.排风机风量1000m3/h，中效过滤排风系统
2.支架制作、安装、刷油。
	台
	松下
	广东松下

	16
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：8.0KG/h，功率6.1KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	诺德曼
	北京诺德曼

	17
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：15.0KG/h，功率11.4KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	诺德曼
	北京诺德曼

	18
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：23.0KG/h，功率17.5KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	诺德曼
	北京诺德曼

	19
	空调自动控制柜
	1、净化循环机组恒温恒湿控制柜，PLC/DDC控制器
2、强弱电一体化，含控制器及电气元件
3、控制要求见施工图所示
	台
	雅坤
	广州雅坤自控科技

	20
	空调自动控制柜
	1、净化新风预处理机组恒温恒湿控制柜，PLC/DDC控制器
2、强弱电一体化，含控制器及电气元件
3、控制要求见施工图所示
	台
	雅坤
	广州雅坤自控科技

	21
	空调远程控制面板
	1、空调远程控制面板：单联
2、温湿度显示及温度调节
3、空调启停及报警显示功能
	台
	飞星
	佛山飞星

	22
	冷水机组
	1、模块化风冷式冷热水机组
2、制冷量：66KW，制热量：72KW
	台
	麦克维尔
	深圳麦克维尔

	23
	冷暖型热泵机组
	1、名称：YCAG022RSE50-0A
2、规格：制热量24KW,电功率：7.7KW
	台
	麦克维尔
	深圳麦克维尔

	24
	离心式冷冻水泵
	1、离心式冷冻水泵，单级
2、流量50m3/h，扬程35m，功率15KW
3、配置两用一备用
	台
	广一
	广州广一水泵厂

	25
	水泵控制箱
	1、水泵自动控制箱，两用一备用
2、功能：自动轮换、故障互投，远程启停
3、功率15KW*2
	台
	雅坤
	广州雅坤自控科技






（3） 妇婴院区洁净空调系统设备清单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	品牌
	厂商

	1
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM2.5H
3.冷量:循环风量：2500m3/h，马达功率：2KW
4.结构:重量：370Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	2
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM5.0H
3.冷量:循环风量：5000m3/h，马达功率：4KW，
4.结构:重量：570Kg
	台
	2
	雅士　
	山东雅士　

	3
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM3.5H
3.冷量:循环风量：3500m3/h，马达功率：3KW，
4.结构:重量：570Kg
	台
	3
	雅士　
	山东雅士　

	4
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM12.0H
3.冷量:循环风量：11500m3/h，马达功率：7.5KW
4.结构:重量：570Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	5
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM8.5H
3.冷量:送风量：9000m3/h，马达功率：7.5KW，
4.结构:重量：780Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	6
	风冷冷(热)水机组
	1.名称:风冷冷(热)水机组
2.型号、规格:2206*3133*2063mm，压缩机类型：涡旋式

3.冷量:232KW
	台
	1
	天加　
	南京天加　

	7
	冷冻水泵
	1.名称:冷冻水泵
2.型号:BKT100-65-315，单级离心泵
	台
	2
	广一　
	广东广一　

	8
	配电箱
	1.名称、型号:总配电箱15AP
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	9
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱WAPK
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	10
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱SAPK
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	11
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱15AP01
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	12
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱16AP01
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	13
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱15SSAP1~7
	台
	7
	赛洁　
	广州赛洁　

	14
	医气阀门报警箱
	1.名称、型号:医气阀门报警箱
	台
	1
	祥安　
	宁波祥安　

	15
	离心式排风机
	1.名称:离心式排风机
2.规格:风量500m3/h
	台
	5
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	16
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量400m3/h
	台
	5
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	17
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量：350m3/h
	台
	2
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	18
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量：200m3/h
	台
	1
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	19
	排气扇
	1.名称:管道式排气扇
	个
	8
	正野　
	广东正野　




（4） 增城院区洁净空调系统设备清单
	序号
	区域
	设备名称
	品牌\型号\性能\规格
	单位
	数量
	安装位置

	1
	主系统
	水冷冷水机组(定频离心式)
	1.设备类型：定频离心式
2.制冷量：2813kw
3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.42，IPLV=7.06
4.供电要求：465.3kw(380V/50Hz)
5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=80dB(A)
7.蒸发器水流量：482m3/h，水流阻力=28.1kPa，污垢系数：0.018
8.冷凝器水流量：572m3/h，水流阻力=88.7kPa，污垢系数：0.044
9.参考尺寸：4700*2200*2500（长*宽*高）,机组运行质量：14000kg
10.机组品牌：特灵
	台
	1
	地下二层洁净制冷机房

	2
	主系统
	水冷冷水机组(定频螺杆式)
	1.设备类型：定频螺杆式
2.制冷量：1446kw
3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.13，IPLV=6.58
4.供电要求：256kw(380V/50Hz)
5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A)
7.蒸发器水流量：248m3/h，水流阻力=76.5kPa，污垢系数：0.018
8.冷凝器水流量：288m3/h，水流阻力=57.3kPa，污垢系数：0.044
9.参考尺寸：4000*2000*2200（长*宽*高），机组运行质量：8500kg
10.机组品牌：特灵
	台
	1
	地下二层洁净制冷机房

	3
	主系统
	水-水热泵热水机组
	1.设备型式：水-水热泵热水机组
2.单制冷工况：制冷量1603KW，制冷用电功率250.4KW，名义工况COP=5.64
3.单制热工况：制热量1671.7KW，制热用电功率358.6KW
4.热回收工况：制冷量1445KW，热回收量1590KW，用电功率310KW
5.供电要求：300kw(380V/50Hz)
6.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
7.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A)
8.蒸发器水流量：275.7m3/h，水流阻力=53.4kPa，污垢系数：0.018
9.冷凝器水流量：165.1m3/h，水流阻力=13.3kPa，污垢系数：0.044
10.参考尺寸：4600*1800*2100（长*宽*高）,机组运行质量：8000kg
10.机组品牌：特灵
	台
	1
	地下二层制冷机房

	4
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房

	5
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房

	6
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：532m3/h，扬程:24mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房

	7
	主系统
	冷却水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵
2.流量：340m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：37kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	6
	地下二层洁净制冷机房

	8
	主系统
	冷却水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵
2.流量：630m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房

	9
	主系统
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN200
2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz
3.采用四管送回球技术；
4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命；
5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗；
6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制；
7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50；
8、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房

	10
	主系统
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN300
2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz
3.采用四管送回球技术；
4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命；
5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗；
6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制；
7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50；
8、品牌：艾姆波特
	台
	1
	门诊医技楼洁净制冷机房

	11
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz 功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	3
	门诊医技楼洁净制冷机房

	12
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz   功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房

	13
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房

	14
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	11
	门诊医技楼洁净制冷机房

	15
	主系统
	开式冷却塔
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：8000kg
6.供电要求：15kw（380v/50Hz）
7、品牌：空研
	台
	3
	住院塔楼天面

	16
	主系统
	闭式冷却塔
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：8000kg
6.供电要求：11*2+3*2kw（380v/50Hz）
7、品牌：空研
	台
	2
	住院塔楼天面

	17
	主系统
	风冷冷水机组
	1.设备型式：螺杆式
2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz)               
3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C)
4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37
5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044
6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz)
7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C)
8.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A)
9.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg
7、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼天面层

	18
	主系统
	风冷冷水机组
	1.设备型式：四管制风冷（热）水机组（带热回收）
2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz)               
3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C)
4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37
5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044
6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz)
7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C)
8.热回收冷热联供工况 ：热回收量550KW，制冷量500kW,功率165KW，热回收进/出水温50/55(°C)，冷冻水进/出水温12/7(°C)
9.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A)
10.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg
11.机组品牌：特灵
	台
	2
	感染楼天面层

	19
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备形式：单级卧室离心泵
2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm
3.供电要求：7.5kw(380v),效率≥80%
4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg
5.机组品牌：特灵
	台
	5
	感染楼天面层

	20
	主系统
	采暖（热回收）水泵
	1.设备形式：单级卧室离心泵
2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm
3.供电要求：1.1kw(380v),效率≥80%
4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg
5、品牌：德国威乐
	台
	3
	感染楼天面层

	21
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz   功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	2
	感染楼制冷系统机房

	22
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	5
	感染楼制冷系统机房

	23
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN250；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	1
	感染楼制冷系统机房

	24
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：2.86kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：510CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg
5、品牌：特灵
	台
	51
	感染楼

	25
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：3.81kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：680CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：45w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg
5、品牌：特灵
	台
	9
	感染楼

	26
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：850CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：87w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg
5、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼

	27
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：5.74kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：1020CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：108w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg
5、品牌：特灵
	台
	64
	感染楼

	28
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：9.02kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：1700CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：169w（220v）风机效率≥65%，参考重量29kg
5、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼

	29
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4500m³/h（新风量：1400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：37kw
6.制热量：3.7kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	负一层中心供应室

	30
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2200m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：22kw
6.制热量：8kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层儿科急诊

	31
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3200m³/h（新风量：1400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层妇产科手术室

	32
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2200m³/h（新风量：800m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：22kw
6.制热量：8kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层静配中心

	33
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：10000m³/h（新风量：1200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：10kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	三层百级DSA1、2

	34
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6000m³/h（新风量：1600m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层万级DSA1、2

	35
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：10800m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：25kw
6.制热量：16kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA洁净走廊及辅助用房

	36
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4000m³/h（新风量：1000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA洁净走廊及辅助用房

	37
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3700m³/h（新风量：3700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：67kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层产科手术室正负压转换OR1、抢救室、缓冲

	38
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3000m³/h（新风量：3000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：55kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层产科手术室正负压转换OR2、缓冲

	39
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2700m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	5
	四楼手术部OR1～OR5手术室

	40
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3200m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部内镜室1～3

	41
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：5100m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部人流室1、2

	42
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3300m³/h（新风量：3300m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：60kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房

	43
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：13000m³/h（新风量：3500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房

	44
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：14000m³/h（新风量：4000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：24kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房

	45
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：15500m³/h（新风量：5300m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：45kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房

	46
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：8700m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部污物走廊区域及辅助用房

	47
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12000m³/h（新风量：2600m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：85kw
6.制热量：25kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU1～3

	48
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：18100m³/h（新风量：4700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：40kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU新生儿1～4、亲子病房

	49
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12500m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：125kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU4～6、隔离、过渡病房

	50
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：21300m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：160kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU新生儿5～9

	51
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6400m³/h（新风量：6400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：120kw
6.制热量：45kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部OR1正负压手术室

	52
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4500m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	6
	五层手术部OR2～OR7千级手术室

	53
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4000m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	3
	五层手术部OR8～OR10千级手术室

	54
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：13000m³/h（新风量：1500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：24kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层手术部OR11～OR12百级及防护手术室

	55
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3100m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部MRI

	56
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12000m³/h（新风量：3200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：40kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房

	57
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：14200m³/h（新风量：4000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：35kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房

	58
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：18000m³/h（新风量：5000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房

	59
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6600m³/h（新风量：1200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：48kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU万级正压病房

	60
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：19600m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：155kw
6.制热量：52kw、
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU洁净走廊区域及辅助用房

	61
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：5700m³/h（新风量：5700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：105kw
6.制热量：70kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU万级负压病房

	62
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：24600m³/h（新风量：6700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：195kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU洁净走廊区域及辅助用房

	63
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：47kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	负一层中心供应室

	64
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：3200m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：35kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层门急诊

	65
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：7200m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	66
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	67
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：5000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：55kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	68
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	69
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：28kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	70
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：5000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：95kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	71
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：7700m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：145kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心

	72
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：50kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心

	73
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：9900m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：7.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：180kw
6.制热量：55kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四层手术室，NICU

	74
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：6300m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：120kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四层手术室，NICU

	75
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	四层手术室，NICU

	76
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：8600m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：160kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部

	77
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：15600m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：295kw
6.制热量：110kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部

	78
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：6000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：65kw
6.制热量：42kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部

	79
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU

	80
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2100m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：25kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU

	81
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：10500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：115kw
6.制热量：70kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层PI实验室

	82
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：11500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：125kw
6.制热量：75kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层PI实验室

	83
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：12500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：80kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	十四层PI实验室

	84
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：12500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：80kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	十五层PI实验室

	85
	洁净区域
	洁净层流送风天花
	1.尺寸：2600*1400*502mm
2.高效过滤网：610*305*292
	台
	90
	/

	86
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：350m³/h
2.制冷量：1.9kw
3.制热量：2.3kw
4、品牌：特灵
	台
	31
	/

	87
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：410m³/h
2.制冷量：2.8kw
3.制热量：3.5kw
4、品牌：特灵
	台
	135
	/

	88
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：540m³/h
2.制冷量：3.6kw
3.制热量：4.6kw
4、品牌：特灵
	台
	24
	/

	89
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：690m³/h
2.制冷量：4.5kw
3.制热量：5.4kw
4、品牌：特灵
	台
	51
	/

	90
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：810m³/h
2.制冷量：5.4kw
3.制热量：6.5kw
4、品牌：特灵
	台
	25
	/

	91
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：1090m³/h
2.制冷量：7.2kw
3.制热量：8.2kw
4、品牌：特灵
	台
	151
	/

	92
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	10
	负一层中心供应室

	93
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	负一层中心供应室

	94
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下
	台
	1
	负一层中心供应室

	95
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	5
	一层儿科急诊

	96
	洁净区域
	
	
	
	
	、妇产科手术室

	97
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	2
	一层儿科急诊

	98
	洁净区域
	
	
	
	
	、妇产科手术室

	99
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	28
	四楼手术部

	100
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	四楼手术部

	101
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	17
	四楼NICU

	102
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	2
	四楼NICU

	103
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	104
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心

	105
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	3
	二层检验科、病理科、静配中心

	106
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	3
	二层检验科、病理科、静配中心

	107
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	2
	二层检验科、病理科、静配中心

	108
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	8
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室

	109
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室

	110
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	3
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室

	111
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	21
	五楼手术部

	112
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	6
	五楼手术部

	113
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	1
	五楼手术部

	114
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	14
	五楼NICU

	115
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	五楼NICU

	116
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	1
	五楼NICU

	117
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	2
	五楼PI实验室

	118
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	6
	五楼PI实验室

	119
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	4
	五楼PI实验室

	120
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	6
	十四层PI实验室、十五PI实验室

	121
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	3
	十四层PI实验室、十五PI实验室

	122
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量3000m3/h（全排）（变频）（平时排风）
2.余压350Pa，功率3.0kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	2
	感染楼

	123
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量3500m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率1.1kw(3PH/380V/50Hz)，转速1150rpm
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	1
	感染楼

	124
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量10000m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率7.5kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	4
	感染楼

	125
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量550m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率0.55kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	16
	感染楼

	126
	洁净区域
	空调风柜
	1.新风量6600cmh，回风量5425cmh
2.回风工况：制冷量50.5kw，制热量57.5kw，再热量9.5kw
3.全新风工况：制冷量107.1kw，制热量123.6kw
4.PTC电加热，功率9.8kw，电极式加湿，加湿量12.5Kg/h，功率9.8kw
5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz
6.送风机功率4kw，排风机功率4kw
7.六排管，运行重量500kg
8、品牌：雅士
	台
	1
	感染楼天面层

	127
	洁净区域
	空调风柜
	1.新风量20000cmh，回风量16440cmh
2.回风工况：制冷量150.5kw，制热量174.5kw，再热量28.5kw
3.全新风工况：制冷量324.7kw，制热量374.5kw
4.PTC电加热，功率29.7kw，电极式加湿，加湿量38Kg/h，功率29.7kw
5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz
6.送风机功率7.5kw，排风机功率7.5kw
7.六排管，运行重量800kg
8、品牌：雅士
	台
	2
	感染楼天面层

	128
	洁净区域
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	1.设备形式：吊顶式
2.风量1500m³/h，冷量18kw，热量-kw（6排管）
3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz），机外余压150pa
4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃
5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB
6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	129
	洁净区域
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	1.设备形式：吊顶式
2.风量3500m³/h，冷量52.5kw，热量-kw（6排管）
3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz），机外余压150pa
4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃
5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB
6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	130
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN010-6HD20；
2.风量1000 m³/h，机外余压200Pa，功率0.46kW，电源380V；
3.制冷量15.2kW，制热量15.1kW，噪音<45dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼

	131
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN010-6HD25；
2.风量1000 m³/h，机外余压250Pa，功率0.59kW，电源380V；
3.制冷量15.2kW，制热量15.1kW，噪音<45dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
1315.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	132
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN020-6HZ30；
2.风量2000 m³/h，机外余压300Pa，功率1.19kW，电源380V；
3.制冷量30.1kW，制热量30.8kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼

	133
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN025-6KD25；
2.风量2500 m³/h，机外余压250Pa，功率0.68kW，电源380V；
3.制冷量38kW，制热量40.8kW，噪音<51dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼

	134
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN025-6HZ30；
2.风量2500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.34kW，电源380V；
3.制冷量38kW，制热量40.8kW，噪音<51dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	135
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6HD30；
2.风量3500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.6kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	136
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6KD30；
2.风量3500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.16kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	137
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6HD35；
2.风量3500 m³/h，机外余压350Pa，功率1.72kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	138
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN035-6HZ35；
2.风量3500 m³/h，机外余压350Pa，功率1.72kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	139
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN040-6HD25；
2.风量4000 m³/h，机外余压250Pa，功率1.61kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	140
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN040-6HZ35；
2.风量4000 m³/h，机外余压350Pa，功率1.86kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	141
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN040-6HD40；
2.风量4000 m³/h，机外余压400Pa，功率1.98kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	142
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN090-6HZ35；
2.风量9000 m³/h，机外余压350Pa，功率3.63kW，电源380V；
3.制冷量135.8kW，制热量142.4kW，噪音<60dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	143
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN015-HZ60；
2.风量1500 m³/h，机外余压600Pa，功率1.24kW，电源380V；
3.噪音<48dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	144
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN020-HZ50；
2.风量2000 m³/h，机外余压500Pa，功率1.23kW，电源380V；
3.噪音<49dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	145
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN040-HZ40；
2.风量4000 m³/h，机外余压400Pa，功率1.54kW，电源380V；
3.噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	146
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN045-HZ45；
2.风量4500 m³/h，机外余压450Pa，功率1.79kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	147
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN050-HZ45；
2.风量5000 m³/h，机外余压450Pa，功率1.92kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼

	148
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN060-HZ40；
2.风量6000 m³/h，机外余压400Pa，功率2.05kW，电源380V；
3.噪音<56dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼

	149
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET7；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率0.052kW，电源220V；
3.噪音<40dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼

	150
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET20；
2.风量1000m³/h，机外余压350Pa，功率0.214kW，电源220V；
3.噪音<49dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	4
	感染楼

	151
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET30；
2.风量1500m³/h，机外余压600Pa，功率0.451kW，电源220V；
3.噪音<52dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼

	152
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET40；
2.风量2500m³/h，机外余压350Pa，功率0.5kW，电源220V；
3.噪音<52dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	1
	感染楼

	153
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET50；
2.风量3000m³/h，机外余压350Pa，功率0.607kW，电源380V；
3.噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼

	154
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET60；
2.风量4500m³/h，机外余压350Pa，功率1.84kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼

	155
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET100；
2.风量9000m³/h，机外余压450Pa，功率1.84kW，电源380V；
3.噪音<58dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	6
	感染楼

	156
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH9S；
2.风量90m³/h，机外余压150Pa，功率24W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼

	157
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH15S；
2.风量150m³/h，机外余压150Pa，功率30W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	3
	感染楼

	158
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH15P；
2.风量150m³/h，机外余压150Pa，功率29W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼

	159
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH20S；
2.风量200m³/h，机外余压150Pa，功率42W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	14
	感染楼

	160
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH25S；
2.风量250m³/h，机外余压150Pa，功率58W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	8
	感染楼

	161
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH30S；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率96W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	13
	感染楼

	162
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH30P；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率94W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	5
	感染楼

	163
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH35S；
2.风量350m³/h，机外余压150Pa，功率98W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼

	164
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH35P；
2.风量350m³/h，机外余压150Pa，功率97W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	8
	感染楼

	165
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH40S；
2.风量400m³/h，机外余压150Pa，功率42W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼

	166
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH40P；
2.风量400m³/h，机外余压150Pa，功率40W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼

	167
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH45P；
2.风量450m³/h，机外余压150Pa，功率72W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼

	168
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH50P；
2.风量500m³/h，机外余压150Pa，功率110W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	6
	感染楼

	169
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH55P；
2.风量550m³/h，机外余压150Pa，功率120W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼

	170
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH60S；
2.风量600m³/h，机外余压150Pa，功率132W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	32
	感染楼

	
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH80S；
2.风量800m³/h，机外余压150Pa，功率144W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	9
	感染楼

	171
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH90S；
2.风量900m³/h，机外余压150Pa，功率152W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	5
	感染楼

	172
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH015P-H；
2.风量150m³/h，机外余压300Pa，功率58W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼

	173
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH035P-H；
2.风量350m³/h，机外余压300Pa，功率76W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	11
	感染楼

	174
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH045P-H；
2.风量450m³/h，机外余压300Pa，功率92W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	15
	感染楼

	175
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH060P-H；
2.风量600m³/h，机外余压300Pa，功率111W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼

	176
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH080P-H；
2.风量800m³/h，机外余压300Pa，功率144W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼

	177
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH090P-H；
2.风量900m³/h，机外余压300Pa，功率152W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	42
	感染楼

	178
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH100P-H；
2.风量1000m³/h，机外余压300Pa，功率206W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	3
	感染楼

	179
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH110P-H；
2.风量1100m³/h，机外余压300Pa，功率243W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼

	180
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH120P-H；
2.风量1200m³/h，机外余压300Pa，功率289W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	6
	感染楼

	181
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量25000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：7.5kw（380v）,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	2
	感染楼顶层

	182
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量30000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层

	183
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量50000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：15kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层

	184
	洁净区域
	加压送风机
	1.设备形式：轴流
2.风量28000m³/h，风压（全压）500Pa，出口噪音限值≤83dB
3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层

	185
	洁净区域
	加压送风机
	1.设备形式：轴流
2.风量20000m³/h，风压（全压）470Pa，出口噪音限值≤82dB
3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层
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5. 维护保养具体要求
（1） 洁净空调系统设备维护保养服务项目工作内容
表一：维护保养的内容及时间周期
	科室
	项目 名称
	型号  品牌
	设备数量
	巡检工作    （4次/天）
	周保养内容（次/周）
	月度保养内容  （次/月）
	季度保养内容（次/季）
	年度保养内容（次/年）
	作业要求
	作业日期

	1楼供应中心
	风口
	/
	15
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	电加热
	PTC
	4
	检查外观是否完好，是否有异味，检测温度是否正常
	/
	对PTC电加热管保养一次；
对PTC电加热的接线柱保养一次；
对PTC电加热的接线保养一次
	/
	更换电加热管，检查控制保护模块
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	风机盘管
	新晃
	9
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	集中式排风机
	约克
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	变频器
	ABB
	1
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	初效过滤器
	高科金信
	10
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六

	
	中效过滤器
	高科金信
	7
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	每周六夜间

	
	高效过滤器
	高科金信
	15
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套

	每周六夜间

	1楼配置中心
	风口
	/
	13
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	集中式排风机
	雅士
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	变频器
	ABB
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	初效过滤器
	高科金信
	6
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	中效过滤器
	高科金信
	8
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	高效过滤器
	高科金信
	13
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	1层介入
	风口
	/
	4
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	变频器
	ABB
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	初效过滤器
	高科金信
	8
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	中效过滤器
	高科金信
	12
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	高效过滤器
	高科金信
	4
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	1层日间手术室
	消毒灭菌灯
	巨光
	8
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	风机盘管
	广东高美
	8
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周六、日

	3楼小儿外科
	风口
	/
	8
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	可预约周一到周五下午4点到5点半

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	变频器
	ABB
	1
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	初效过滤器
	高科金信
	4
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	中效过滤器
	高科金信
	6
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	4楼生殖中心
	风口
	/
	21
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	洁净风柜
	ALKO
	4
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	10
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	4
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	变频器
	ABB
	4
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	初效过滤器
	高科金信
	16
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	中效过滤器
	高科金信
	24
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	
	高效过滤器
	高科金信
	28
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午4点到5点半

	4楼手术室
	风口
	/
	107
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	洁净风柜
	ALKO
	17
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	294
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	17
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	变频器
	ABB
	17
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	初效过滤器
	高科金信
	102
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	中效过滤器
	高科金信
	136
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	
	高效过滤器
	高科金信
	107
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周日

	4、5楼CICU、NICU、SNICU、PICU、新生儿
	风口
	/
	62
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	22
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	加湿器
	阿姆斯壮、斯普克林
	8
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	变频器
	ABB
	8
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	初效过滤器
	高科金信
	48
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	中效过滤器
	高科金信
	64
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	12
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	
	高效过滤器
	高科金信
	62
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	预约周一到周五下午

	6楼高危产科ICU
	风口
	/
	34
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	洁净风柜
	ALKO
	3
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	6
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	3
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	变频器
	ABB
	3
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	中效过滤器
	高科金信
	16
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	高效过滤器
	高科金信
	34
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	13楼脐血库实验室
	风口
	/
	8
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	变频器
	ABB
	3
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	中效过滤器
	高科金信
	33
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	4
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	14楼层流移植仓
	风口
	/
	14
	检查外观是否完好，是否有松动，异响，风量是否足够
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	检查更换损坏的出、回风口、过滤网
	拆卸出、回风口进行清洁清洗，采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒后装回洗净消毒好的出、回风口
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周一下午进行

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况检查
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	20
	/
	/
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	8
	检查外观是否完好，是否有异响，是否有漏水，加湿是否正常
	/
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	清理离子床，对电极部分进行检查清洁，加湿桶进行除垢
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	变频器
	ABB
	8
	检查外观是否完好，是否有异响、异味
	/
	运行状况检查及养护、紧固、整理、清洁
	拆卸除尘，清洁接线端，频率校正
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	初效过滤器
	高科金信
	64
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	中效过滤器
	高科金信
	88
	/
	/
	检查过滤器是否有破损，检查阻力超过设计初阻力
	协助更换过滤器
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	6
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	
	高效过滤器
	高科金信
	14
	/
	/
	检查阻力超过设计初阻力
	/
	协助更换过滤器
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	由科室提前电话通知

	C栋6楼天面
	130KW风冷式螺杆机组
	约克
	2
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	6楼西区天面
	1049KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS310.2FLN022
	2
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	冷冻泵（30KW）
	APOLO
	5
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	6楼东区天面
	352KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS100.1FLN022
	2
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	冷冻泵（11KW）
	APOLO
	6
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	16楼天面
	80冷吨风冷热泵机组
	大金
	2
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	5.5KW水泵
	广一
	3
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	洁净区域
	阀门
	埃美柯、国标
	432
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	定风量调节装置
	/
	286
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	Y型过滤器
	宁波埃美柯
	100
	/
	/
	/
	拆卸Y型过滤器滤芯，进行物理清洗，表面翻新除锈
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	电动定风量调节装置
	德国妥思
	22
	/
	/
	运行工况检查，线路是否松脱，控制是否正常
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	电子水处理仪
	北京多元
	1
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理，药剂是否足够
	/
	拆卸罐体进行全面清洗，更换损坏部件
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	吊顶消毒机
	深圳IAC
	23
	检查外观是否完好，运行是否有异响，
	清洗滤网,运行使用状况检查
	/
	运行状况检查及养护、清洗滤网，风轮清洗、整机积尘清洁保养、更换过滤网
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	独立空调控制面板
	广东灵镜
	22
	在线监控、调节、巡查主体楼的风柜及楼层空调温度、新风等。2、中央空调末端运行监控
	/
	/
	/
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	75
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	风阀执行器
	西门子
	14
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	高效净化送风口
	广东灵镜
	125
	/
	/
	/
	/
	局部保温老化、破损点的修补，不含整面的老化更新改造工程
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	恒温恒湿控制系统
	广东灵镜
	33
	在线监控、调节、巡查主体楼的风柜及楼层空调温度、新风等。空调末端运行监控
	/
	各类关联阀门与传感器检查
	/
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	风管
	国产国标
	7537
	/
	/
	/
	/
	风口、风阀、保温结构养护，局部保温老化、破损点的修补，不含整面的老化更新改造工程
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	空调机组消声器
	广东业创
	77
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，测试消音效果，破损点的修补
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	空调机组止回阀
	广东业创
	26
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	排污阀
	宁波埃美柯
	72
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	膨胀水箱
	国产国标
	1
	检查水箱，是否满水溢出，外观是否完好
	/
	检查补水阀门是否正常，浮球是否完好
	/
	全面排水清洗箱体，添加药剂
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	温度计
	布莱迪
	138
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，更换破损部件，检查是否漏水/油，除锈翻新
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	新风机控制系统
	广东灵镜
	5
	在线监控、调节、巡查风柜及楼层空调温度、新风
	/
	/
	/
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	压力表
	布莱迪
	144
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，更换破损部件，检查是否漏水/油，除锈翻新
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	亚高效净化送风口
	广东灵镜
	76
	/
	/
	/
	/
	局部保温老化、破损点的修补，不含整面的老化更新改造工程
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	闸阀
	宁波埃美柯
	303
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	止回阀
	宁波埃美柯
	8
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	中央监控系统
	广东灵镜
	2
	在线监控、调节、巡查主体楼的风柜及楼层空调温度、新风等。中央空调末端运行监控
	/
	/
	/
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	铸铁蝶阀
	宁波埃美柯
	49
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油，排气是否顺畅
	/
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	
	自动排气阀
	汉威
	67
	/
	/
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油，排气是否顺畅
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	周末或者法定节假日才可以作业

	儿童院区手术室
	
	
	见设备清单
	巡检设备是否正常运行，检查外观是否完好，是否有异响、异味等
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	见维护要求
	见维护要求
	
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业

	妇婴院区手术室
	
	
	见设备清单
	巡检设备是否正常运行，检查外观是否完好，是否有异响、异味等
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	见维护要求
	见维护要求
	
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	周末或者法定节假日才可以作业


增城院区洁净空调系统设备维护保养服务项目工作内容
	序号
	区域
	设备名称
	品牌\型号\性能\规格
	单位
	数量
	安装位置
	清洗
频次
	消毒
频次
	检查
频次
	保养
频次

	1
	主系统
	水冷冷水机组(定频离心式)
	1.设备类型：定频离心式
2.制冷量：2813kw
3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.42，IPLV=7.06
4.供电要求：465.3kw(380V/50Hz)
5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=80dB(A)
7.蒸发器水流量：482m3/h，水流阻力=28.1kPa，污垢系数：0.018          
8.冷凝器水流量：572m3/h，水流阻力=88.7kPa，污垢系数：0.044
9.参考尺寸：4700*2200*2500（长*宽*高）,机组运行质量：14000kg             
10.机组品牌：特灵   
	台
	1
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	2
	主系统
	水冷冷水机组(定频螺杆式)
	1.设备类型：定频螺杆式
2.制冷量：1446kw
3.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=6.13，IPLV=6.58
4.供电要求：256kw(380V/50Hz)
5.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
6.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A)
7.蒸发器水流量：248m3/h，水流阻力=76.5kPa，污垢系数：0.018
8.冷凝器水流量：288m3/h，水流阻力=57.3kPa，污垢系数：0.044
9.参考尺寸：4000*2000*2200（长*宽*高），机组运行质量：8500kg
10.机组品牌：特灵
	台
	1
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	3
	主系统
	水-水热泵热水机组
	1.设备型式：水-水热泵热水机组
2.单制冷工况：制冷量1603KW，制冷用电功率250.4KW，名义工况COP=5.64
3.单制热工况：制热量1671.7KW，制热用电功率358.6KW
4.热回收工况：制冷量1445KW，热回收量1590KW，用电功率310KW
5.供电要求：300kw(380V/50Hz)
6.制冷工况：冷冻进/出水温12/7(°C)，冷却进/出水温32/37(°C)
7.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声=82dB(A)
8.蒸发器水流量：275.7m3/h，水流阻力=53.4kPa，污垢系数：0.018
9.冷凝器水流量：165.1m3/h，水流阻力=13.3kPa，污垢系数：0.044
10.参考尺寸：4600*1800*2100（长*宽*高）,机组运行质量：8000kg
10.机组品牌：特灵
	台
	1
	地下二层制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	4
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	5
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：266m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：30kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	6
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵（变频）
2.流量：532m3/h，扬程:24mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	7
	主系统
	冷却水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵
2.流量：340m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：37kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	6
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	8
	主系统
	冷却水泵
	1.设备型式：单级卧式离心泵
2.流量：630m3/h，扬程:28mH2O，转速：1480(rpm)
3.供电要求：55kw(380V/50Hz)，效率：≥80%
4.工作压力：1.0MPa，重量：800kg
5、品牌：德国威乐
	台
	2
	地下二层洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	9
	主系统
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN200
2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz
3.采用四管送回球技术；
4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命；
5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗；
6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制；
7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50；
8、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	10
	主系统
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	1.发球流量：8L/s；水泵扬程：≥20m；接管尺寸：DN300
2.功率：3kW ；电源：380V/50Hz
3.采用四管送回球技术；
4.送回球不会经过水泵，减小事故磨损，保证胶球使用寿命；
5.送回球过程中，冷凝器出口热水不会回流到冷凝器低温入口端，以免增加新的能耗；
6.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制；
7.送回球采用水泵加压方式进行，收球器与收发球控制柜连接管道为DN50；
8、品牌：艾姆波特 
	台
	1
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	11
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz 功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	3
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	12
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机、
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz   功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	13
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	2
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	14
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	11
	门诊医技楼洁净制冷机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	15
	主系统
	开式冷却塔
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：8000kg
6.供电要求：15kw（380v/50Hz）
7、品牌：空研
	台
	3
	住院塔楼天面
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	16
	主系统
	闭式冷却塔
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：8000kg
6.供电要求：11*2+3*2kw（380v/50Hz）
7、品牌：空研
	台
	2
	住院塔楼天面
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	17
	主系统
	风冷冷水机组
	1.设备型式：螺杆式
2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz)               
3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C)
4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37
5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044
6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz)
7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C)
8.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A)
9.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg
7、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼天面层
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	18
	主系统
	风冷冷水机组
	1.设备型式：四管制风冷（热）水机组（带热回收）
2.单制冷工况：制冷量499.5KW，制冷输入功率148.2kw(380V/50Hz)               
3.冷冻水进/出水温12/7(°C)，室外干/湿球温度35/26(°C)
4.能耗指标：在名义制冷工况和规定条件下的性能系数COP=3.37
5.蒸发器水流量：91m3/h，水流阻力：≤85kPa，污垢系数：0.044
6.单制热工况：制热量484.7KW，制热输入功率147.3kw(380V/50Hz)
7.供暖水进/出水温40/45(°C)，室外干/湿球温度7/6(°C)
8.热回收冷热联供工况 ：热回收量550KW，制冷量500kW,功率165KW，热回收进/出水温50/55(°C)，冷冻水进/出水温12/7(°C)
9.冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa，噪声：≤70dB(A)
10.参考尺寸：7700*2300*3000（长*宽*高）,机组运行质量：7000kg
11.机组品牌：特灵
	台
	2
	感染楼天面层
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	19
	主系统
	冷冻水泵
	1.设备形式：单级卧室离心泵
2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm
3.供电要求：7.5kw(380v),效率≥80%
4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg
5.机组品牌：特灵
	台
	5
	感染楼天面层
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	20
	主系统
	采暖（热回收）水泵
	1.设备形式：单级卧室离心泵
2.流量125m³/h，扬程18mH2O，转速：1480rpm
3.供电要求：1.1kw(380v),效率≥80%
4.工作压力：1.0MPa,重量：400kg
5、品牌：德国威乐
	台
	3
	感染楼天面层
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	21
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	1.设备配置人机彩色微电脑控制触摸屏、水质在线检测仪、PLC控制主机
2.感应仪器、自动加药装置、远程控制通迅线、远程控制模块、电解装置
3.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz   功率：1.2kW
4.旁通连接管径DN32;旁流处理系统水量的2-4%
5.采用CPU均水结，钛激重叠发生器，具有防垢、防腐、杀菌、灭藻功能
6.吸垢率：≥98%、除锈率：≥99%、杀菌灭藻率：≥99.99%
7.除垢防垢率：≥99%、军团菌杀灭率:＞99%。；
8.工作温度（被处理介质温度）0℃--＋90℃；
9.平均无故障时间：不小于50000小时。
10、品牌：艾姆波特
	台
	2
	感染楼制冷系统机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	22
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN200；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	5
	感染楼制冷系统机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	23
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	1.接管尺寸：DN250；过滤精度：≤3mm；压损：0.015MPa
2.电源：220V/50Hz；功率：0.5kW
3.具有自动过滤、微电脑控制；
4.采用HETT双重多级过滤技术；
5.采用电动反冲洗，彻底清除杂质；
6.带微电脑PLC全自动化控制；
7.采用铸铁外体，不锈光过滤网；
8、品牌：艾姆波特
	台
	1
	感染楼制冷系统机房
	/
	/
	1天1次
	1年1次

	24
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：2.86kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：510CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：39w（220v）风机效率≥65%，参考重量14.5kg
5、品牌：特灵
	台
	51
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	25
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：3.81kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：680CMH,静压12Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：45w（220v）风机效率≥65%，参考重量16.5kg
5、品牌：特灵
	台
	9
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	26
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：4.5kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：850CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：87w（220v）风机效率≥65%，参考重量17.8kg
5、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	27
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：5.74kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：1020CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：108w（220v）风机效率≥65%，参考重量19kg
5、品牌：特灵
	台
	64
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	28
	洁净区域
	风机盘管
	1.设备类型：卧式暗装（四管制）
2.冷量：9.02kw，室内干/湿球温度27/19℃，室外干/湿球温度35/24℃，冷冻水供/回水温度：7/12℃，回风干/湿温度27/19.5℃
3.风量：1700CMH,静压30Pa，噪声≤35.5dB
4.供电要求：169w（220v）风机效率≥65%，参考重量29kg
5、品牌：特灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	29
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4500m³/h（新风量：1400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：37kw
6.制热量：3.7kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	负一层中心供应室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	30
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2200m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：22kw
6.制热量：8kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层儿科急诊
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	31
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3200m³/h（新风量：1400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层妇产科手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	32
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2200m³/h（新风量：800m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：22kw
6.制热量：8kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	33
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：10000m³/h（新风量：1200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：10kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	三层百级DSA1、2
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	34
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6000m³/h（新风量：1600m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层万级DSA1、2
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	35
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：10800m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：25kw
6.制热量：16kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA洁净走廊及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	36
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4000m³/h（新风量：1000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA洁净走廊及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	37
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3700m³/h（新风量：3700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：67kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层产科手术室正负压转换OR1、抢救室、缓冲
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	38
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3000m³/h（新风量：3000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：55kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层产科手术室正负压转换OR2、缓冲
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	39
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：2700m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	5
	四楼手术部OR1～OR5手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	40
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3200m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部内镜室1～3
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	41
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：5100m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部人流室1、2
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	42
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3300m³/h（新风量：3300m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：60kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	43
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：13000m³/h（新风量：3500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	44
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：14000m³/h（新风量：4000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：24kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	45
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：15500m³/h（新风量：5300m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：45kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	46
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：8700m³/h（新风量：2700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四楼手术部污物走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	47
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12000m³/h（新风量：2600m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：85kw
6.制热量：25kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU1～3
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	48
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：18100m³/h（新风量：4700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：40kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU新生儿1～4、亲子病房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	49
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12500m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：125kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU4～6、隔离、过渡病房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	50
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：21300m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：160kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	NICU新生儿5～9
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	51
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6400m³/h（新风量：6400m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：120kw
6.制热量：45kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部OR1正负压手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	52
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4500m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	6
	五层手术部OR2～OR7千级手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	53
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：4000m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：10kw
6.制热量：9kw
7、品牌：雅士
	台
	3
	五层手术部OR8～OR10千级手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	54
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：13000m³/h（新风量：1500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：24kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层手术部OR11～OR12百级及防护手术室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	55
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：3100m³/h（新风量：900m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：12kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部MRI
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	56
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：12000m³/h（新风量：3200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：40kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	57
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：14200m³/h（新风量：4000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：35kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	58
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：18000m³/h（新风量：5000m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	59
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：6600m³/h（新风量：1200m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：48kw
6.制热量：12kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU万级正压病房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	60
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：19600m³/h（新风量：5500m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：155kw
6.制热量：52kw、
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	61
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：5700m³/h（新风量：5700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：105kw
6.制热量：70kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU万级负压病房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	62
	洁净区域
	洁净空气处理机组
	1.机组风量：24600m³/h（新风量：6700m³/h）
2.余压：700Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：195kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU洁净走廊区域及辅助用房
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	63
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：47kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	负一层中心供应室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	64
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：3200m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：35kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	一层门急诊
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	65
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：7200m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	66
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	67
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：5000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：55kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	68
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：3.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：45kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	69
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：28kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	70
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：5000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：95kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	71
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：7700m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：145kw
6.制热量：50kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	72
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：4500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：50kw
6.制热量：30kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	73
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：9900m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：7.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：180kw
6.制热量：55kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四层手术室，NICU
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	74
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：6300m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：120kw
6.制热量：35kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	四层手术室，NICU
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	75
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：20kw
6.制热量：15kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	四层手术室，NICU
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	76
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：8600m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：5.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：160kw
6.制热量：60kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	77
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：15600m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：295kw
6.制热量：110kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	78
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：6000m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：4.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：65kw
6.制热量：42kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层手术部
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	79
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2500m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：30kw
6.制热量：20kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	80
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：2100m³/h
2.余压：500Pa
3.功率：2.2kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：25kw
6.制热量：18kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	五层ICU
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	81
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：10500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：115kw
6.制热量：70kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层PI实验室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	82
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：11500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：7.5kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：125kw
6.制热量：75kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	五层PI实验室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	83
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：12500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：80kw
7、品牌：雅士
	台
	1
	十四层PI实验室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	84
	洁净区域
	新风预处理机组
	1.机组风量：12500m³/h
2.余压：650Pa
3.功率：11.0kw
4.电源：380v/3Ph/50Hz
5.制冷量：135kw
6.制热量：80kw
7、品牌：雅士
	台
	2
	十五层PI实验室
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	85
	洁净区域
	洁净层流送风天花
	1.尺寸：2600*1400*502mm
2.高效过滤网：610*305*292
	台
	90
	/
	两天1次
	两天1次
	1周1次
	1周1次

	86
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：350m³/h
2.制冷量：1.9kw
3.制热量：2.3kw
4、品牌：特灵
	台
	31
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	87
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：410m³/h
2.制冷量：2.8kw
3.制热量：3.5kw
4、品牌：特灵
	台
	135
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	88
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：540m³/h
2.制冷量：3.6kw
3.制热量：4.6kw
4、品牌：特灵
	台
	24
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	89
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：690m³/h
2.制冷量：4.5kw
3.制热量：5.4kw
4、品牌：特灵
	台
	51
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	90
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：810m³/h
2.制冷量：5.4kw
3.制热量：6.5kw
4、品牌：特灵
	台
	25
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	91
	洁净区域
	风机盘管
	1.送风量：1090m³/h
2.制冷量：7.2kw
3.制热量：8.2kw
4、品牌：特灵
	台
	151
	/
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	92
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	10
	负一层中心供应室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	93
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	负一层中心供应室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	94
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下
	台
	1
	负一层中心供应室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	95
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	5
	一层儿科急诊
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	96
	洁净区域
	
	
	
	
	、妇产科手术室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	97
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	2
	一层儿科急诊
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	98
	洁净区域
	
	
	
	
	、妇产科手术室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	99
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	28
	四楼手术部
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	100
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	四楼手术部
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	101
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	17
	四楼NICU
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	102
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	2
	四楼NICU
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	103
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	104
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：2000m³/h以上，3000m³/h以下
	台
	1
	二层检验科、病理科、静配中心
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	105
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	3
	二层检验科、病理科、静配中心
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	106
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	3
	二层检验科、病理科、静配中心
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	107
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	2
	二层检验科、病理科、静配中心
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	108
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	8
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	109
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	1
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	110
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	3
	三层DSA、产前诊断中心、产科手术室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	111
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	21
	五楼手术部
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	112
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	6
	五楼手术部
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	113
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	1
	五楼手术部
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	114
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以下
	台
	14
	五楼NICU
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	115
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：1000m³/h以上，2000m³/h以下
	台
	5
	五楼NICU
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	116
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	1
	五楼NICU
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	117
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：3000m³/h以上，4000m³/h以下
	台
	2
	五楼PI实验室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	118
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	6
	五楼PI实验室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	119
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	4
	五楼PI实验室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	120
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：4000m³/h以上，5000m³/h以下
	台
	6
	十四层PI实验室、十五PI实验室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	121
	洁净区域
	排风机
	1.排风量：5000m³/h以上，9000m³/h以下
	台
	3
	十四层PI实验室、十五PI实验室
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	122
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量3000m3/h（全排）（变频）（平时排风）
2.余压350Pa，功率3.0kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	123
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量3500m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率1.1kw(3PH/380V/50Hz)，转速1150rpm
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	124
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量10000m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率7.5kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	125
	洁净区域
	低噪声柜式离心排风机
	1.风量550m3/h（平时排风）
2.余压350Pa，功率0.55kw(3PH/380V/50Hz)
3.噪声：≤57dB(A)，效率≥65%，(内带高效过滤器H13)
4、品牌：海润
	台
	16
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	126
	洁净区域
	空调风柜
	1.新风量6600cmh，回风量5425cmh
2.回风工况：制冷量50.5kw，制热量57.5kw，再热量9.5kw
3.全新风工况：制冷量107.1kw，制热量123.6kw
4.PTC电加热，功率9.8kw，电极式加湿，加湿量12.5Kg/h，功率9.8kw
5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz
6.送风机功率4kw，排风机功率4kw
7.六排管，运行重量500kg
8、品牌：雅士
	台
	1
	感染楼天面层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	127
	洁净区域
	空调风柜
	1.新风量20000cmh，回风量16440cmh
2.回风工况：制冷量150.5kw，制热量174.5kw，再热量28.5kw
3.全新风工况：制冷量324.7kw，制热量374.5kw
4.PTC电加热，功率29.7kw，电极式加湿，加湿量38Kg/h，功率29.7kw
5.内带高中效过滤器G3+F7，电源形式:3PH/380V/50Hz
6.送风机功率7.5kw，排风机功率7.5kw
7.六排管，运行重量800kg
8、品牌：雅士
	台
	2
	感染楼天面层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	128
	洁净区域
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	1.设备形式：吊顶式
2.风量1500m³/h，冷量18kw，热量-kw（6排管）
3.供电要求：0.55kw（380v/50Hz），机外余压150pa
4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃
5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB
6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	129
	洁净区域
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	1.设备形式：吊顶式
2.风量3500m³/h，冷量52.5kw，热量-kw（6排管）
3.供电要求：1.1kw（380v/50Hz），机外余压150pa
4.冷冻水供/回水温度：7/12℃，室外干/湿球温度33/28℃
5.水阻力＜30.4Kpa，工作压力：1.0MPa，噪音≤60dB
6.风机效率≥65%，热水供/回水温度：45/40℃
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	130
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN010-6HD20；
2.风量1000 m³/h，机外余压200Pa，功率0.46kW，电源380V；
3.制冷量15.2kW，制热量15.1kW，噪音<45dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	131
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN010-6HD25；
2.风量1000 m³/h，机外余压250Pa，功率0.59kW，电源380V；
3.制冷量15.2kW，制热量15.1kW，噪音<45dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
1315.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	132
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN020-6HZ30；
2.风量2000 m³/h，机外余压300Pa，功率1.19kW，电源380V；
3.制冷量30.1kW，制热量30.8kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	133
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN025-6KD25；
2.风量2500 m³/h，机外余压250Pa，功率0.68kW，电源380V；
3.制冷量38kW，制热量40.8kW，噪音<51dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	3
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	134
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN025-6HZ30；
2.风量2500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.34kW，电源380V；
3.制冷量38kW，制热量40.8kW，噪音<51dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	135
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6HD30；
2.风量3500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.6kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	136
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6KD30；
2.风量3500 m³/h，机外余压300Pa，功率1.16kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	137
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN035-6HD35；
2.风量3500 m³/h，机外余压350Pa，功率1.72kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	138
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN035-6HZ35；
2.风量3500 m³/h，机外余压350Pa，功率1.72kW，电源380V；
3.制冷量53.1kW，制热量56.6kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	139
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN040-6HD25；
2.风量4000 m³/h，机外余压250Pa，功率1.61kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	140
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN040-6HZ35；
2.风量4000 m³/h，机外余压350Pa，功率1.86kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	141
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：吊顶式，EN040-6HD40；
2.风量4000 m³/h，机外余压400Pa，功率1.98kW，电源380V；
3.制冷量60.6kW，制热量65.4kW，噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	142
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN090-6HZ35；
2.风量9000 m³/h，机外余压350Pa，功率3.63kW，电源380V；
3.制冷量135.8kW，制热量142.4kW，噪音<60dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、亚高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	143
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN015-HZ60；
2.风量1500 m³/h，机外余压600Pa，功率1.24kW，电源380V；
3.噪音<48dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	144
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN020-HZ50；
2.风量2000 m³/h，机外余压500Pa，功率1.23kW，电源380V；
3.噪音<49dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	145
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN040-HZ40；
2.风量4000 m³/h，机外余压400Pa，功率1.54kW，电源380V；
3.噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	146
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN045-HZ45；
2.风量4500 m³/h，机外余压450Pa，功率1.79kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	147
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN050-HZ45；
2.风量5000 m³/h，机外余压450Pa，功率1.92kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	148
	洁净区域
	数字化节能空气处理机组
	1.设备形式：卧式，EN060-HZ40；
2.风量6000 m³/h，机外余压400Pa，功率2.05kW，电源380V；
3.噪音<56dB(A)，电机效率≥85%。
4.配置初、中、高效过滤段。
5.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
6.零电流启动0-100%无级自动调速。
7、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	149
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET7；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率0.052kW，电源220V；
3.噪音<40dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	150
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET20；
2.风量1000m³/h，机外余压350Pa，功率0.214kW，电源220V；
3.噪音<49dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	151
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET30；
2.风量1500m³/h，机外余压600Pa，功率0.451kW，电源220V；
3.噪音<52dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	152
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET40；
2.风量2500m³/h，机外余压350Pa，功率0.5kW，电源220V；
3.噪音<52dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	153
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET50；
2.风量3000m³/h，机外余压350Pa，功率0.607kW，电源380V；
3.噪音<53dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	154
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET60；
2.风量4500m³/h，机外余压350Pa，功率1.84kW，电源380V；
3.噪音<54dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	155
	洁净区域
	数字化节能风机
	1.设备型号：ET100；
2.风量9000m³/h，机外余压450Pa，功率1.84kW，电源380V；
3.噪音<58dB(A)，电机效率≥85%。
4.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
5.零电流启动0-100%无级自动调速。
6、国灵
	台
	6
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	156
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH9S；
2.风量90m³/h，机外余压150Pa，功率24W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	157
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH15S；
2.风量150m³/h，机外余压150Pa，功率30W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	3
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	158
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH15P；
2.风量150m³/h，机外余压150Pa，功率29W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	159
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH20S；
2.风量200m³/h，机外余压150Pa，功率42W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	14
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	160
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH25S；
2.风量250m³/h，机外余压150Pa，功率58W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	8
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	161
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH30S；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率96W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	13
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	162
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH30P；
2.风量300m³/h，机外余压150Pa，功率94W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	5
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	163
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH35S；
2.风量350m³/h，机外余压150Pa，功率98W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	164
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH35P；
2.风量350m³/h，机外余压150Pa，功率97W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	8
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	165
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH40S；
2.风量400m³/h，机外余压150Pa，功率42W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	166
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH40P；
2.风量400m³/h，机外余压150Pa，功率40W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	167
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH45P；
2.风量450m³/h，机外余压150Pa，功率72W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	168
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH50P；
2.风量500m³/h，机外余压150Pa，功率110W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	6
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	169
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH55P；
2.风量550m³/h，机外余压150Pa，功率120W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	1
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	170
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH60S；
2.风量600m³/h，机外余压150Pa，功率132W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	32
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH80S；
2.风量800m³/h，机外余压150Pa，功率144W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	9
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	171
	洁净区域
	分布式智适应动力模块
	1.设备型号：EMH90S；
2.风量900m³/h，机外余压150Pa，功率152W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	5
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	172
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH015P-H；
2.风量150m³/h，机外余压300Pa，功率58W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	173
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH035P-H；
2.风量350m³/h，机外余压300Pa，功率76W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	11
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	174
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH045P-H；
2.风量450m³/h，机外余压300Pa，功率92W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	15
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	175
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH060P-H；
2.风量600m³/h，机外余压300Pa，功率111W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	176
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH080P-H；
2.风量800m³/h，机外余压300Pa，功率144W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	2
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	177
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH090P-H；
2.风量900m³/h，机外余压300Pa，功率152W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	42
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	178
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH100P-H；
2.风量1000m³/h，机外余压300Pa，功率206W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	3
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	179
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH110P-H；
2.风量1100m³/h，机外余压300Pa，功率243W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	4
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	180
	洁净区域
	高静压智能风量调节模块
	1.设备型号：EMH120P-H；
2.风量1200m³/h，机外余压300Pa，功率289W，电源220V；
3.自带0-10V、RS485及故障报警接口；
4.零电流启动0-100%无级自动调速。
	台
	6
	感染楼
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	181
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量25000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：7.5kw（380v）,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	2
	感染楼顶层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	182
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量30000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	183
	洁净区域
	消防排烟风机
	1.设备形式：轴流
2.风量50000m³/h，风压（全压）500Pa
3.供电要求：15kw（380v）,转速：960rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	184
	洁净区域
	加压送风机
	1.设备形式：轴流
2.风量28000m³/h，风压（全压）500Pa，出口噪音限值≤83dB
3.供电要求：11kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次

	185
	洁净区域
	加压送风机
	1.设备形式：轴流
2.风量20000m³/h，风压（全压）470Pa，出口噪音限值≤82dB
3.供电要求：7.5kw（380v）,转速：1450rpm,效率≥65%
4、品牌：虞通
	台
	1
	感染楼顶层
	1周1次
	1周1次
	1周1次
	1周1次











（2） 洁净空调系统设备维保服务项目技术方案
★按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的相关技术要求：
①《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
②《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012 
③《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012
具体工作内容如下：
1、医用净化空调机组：
（1）医用净化空调机组电极加湿器的维护保养工作
①要求每个月对电极加湿器进水阀保养一次；
②要求每个月对电极加湿器排水阀保养一次；
③要求每个月对电极加湿器加湿桶（每半年更换滤芯一次）保养一次；
（2）医用净化空调机组电加热的维护保养工作
①要求每个月对PTC电加热管保养一次；
②要求每个月对PTC电加热的接线柱保养一次；
③要求每个月对PTC电加热的接线保养一次；
（3）医用净化空调机组过滤器的维护保养工作。
①要求每个月对个月对空调机组的过滤器的阻力检测；
（4）医用净化空调机组风机、电机的维护保养工作
①要求每个月对空调机组风机、电机轴承检查一次；
②要求每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查一次；
③要求每个月对空调机组风机、电机的接线检查一次；
（5）高温报警器的维护保养工作
①要求每个月对高温报警器的接线柱检查一次；
②要求每个月对高温报警器的接线检查一次；
③要求每个月对高温报警器的报警情况检查一次；
（6）比例积分阀的维护保养工作
①要求每个月对比例积分阀的接线柱检查一次；
②要求每个月对比例积分阀的接线检查一次；
③要求每个月对比例积分阀的执行情况检查一次；
（7） 要求每个月对压差计维护保养一次
（8） 要求每个月定期检查回风过滤网及过滤器使一次
①定期检查回风口过滤网，每月清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。视安装环境、季节、使用、作业条件及类似疫情等特况，滤尘网、初效，每年清洗12次。洁净区域室内回风滤网，每周清洗一次。（注：新型冠状病毒肺炎疫情期间滤尘网清洗消毒1次/周），新风机组初效过滤器宜每2-4周清洁一次；
②检查空气处理器内各类空气过滤器，发现堵塞失效、及时通知院方进行更换；
设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。
2、风口、阀门、消声器（每月一次）
（1）送风天花的维护保养工作。
（2）高效送风口的维护保养工作。
（3）回风口的维护保养工作。
（4）防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。
（5）消声器的维护保养工作。
3、排风机组（每月一次）
（1）排风机组的维护保养工作。
（2）排风口的维护保养工作。
（3）止回阀的维护保养工作。
①要求每个月对排风机组的接线柱检查一次；
②要求每个月对排风机组的接线检查一次；
③要求每个月对排风机组止回阀的开关情况检查一次；
（二）自动控制系统维护保养每月一次。
（1）自动控制柜的维护保养工作。
（2）自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作。
（3）PLC湿度控制程序的维护保养工作。
（4）PLC温度控制程序的维护保养工作。
（5）PLC电加热控制程序的维护保养工作。
（6）PLC电极加湿器控制程序的维护保养工作。
（7）PLC比例积分阀控制程序的维护保养工作。
（8）PLC压力监测控制程序的维护保养工作。
（三）配电系统：每月保养一次。
（1）洁净区域配电柜开关的维护保养工作。
（2）洁净区域配电箱开关的维护保养工作。
（3）洁净区域配电柜内接线端子的维护保养工作。
（4）洁净区域配电箱内接线端子的维护保养工作。
（5）照明灯管、镇流器的维护保养工作。
（6）照明开关、插座及接线端头的维护保养工作。
（7）夹层桥架、盖板、接口的维护保养工作。
（8）夹层电线管、电线的维护保养工作。
（四）其它：洁净度监测要求
各个洁净单元每月一次检测温湿度、静压差、换气次数、噪声、照度和悬浮粒子数，沉降菌监测结果由医院院感科提供，监测方法及结果的判定应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013的要求。每年一次协助医院委托的第三方检测单位进行检测，医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测。
（3） 维修、维护以及技术人员要求 
1. 珠江新城院区、儿童院区及妇婴院区人员要求：
中标人至少常年为本项目配备 6人 或以上的维修保养团队，维修保养团队人员需驻场医院。按7*24小时服务要求，夜间至少保证1名维保人员驻珠江新城院区值班，其余机动支援人员由中标人根据实际需要调配，确保充足的人力配备及时响应服务需要。驻场维保人员须持有《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调操作证），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备，同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。中标人应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员。项目服务期间中标人如需更换驻场人员，中标人须保证替补人员的专业技术资格及工作经验不低于投标时的拟派驻场人员，经采购人同意后，方可进行人员更换。
其中项目经理1人，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）、《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）、《特种作业操作证》（作业类别：低压电工作业），需具有8年或以上同类项目管理经验；技术主管1人：《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），需具有5年或以上同类项目经验。专业维修工4人或以上，负责洁净空调系统维护保养兼滤网设备消毒清洗等工作，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）、《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）、《特种作业操作证》（作业类别：电工作业），具有3年或以上空调系统维护保养工作经验。
2. 增城院区人员要求：
[bookmark: _Hlk146295360]中标人至少常年为本项目配备 6人 或以上的维修保养团队，维修保养团队人员需驻场医院。按7*24小时服务要求，驻场技术人员提供全年365天（正常上班时间和在非正常上班时间，包括周末和国家规定节假日）的24小时值班服务。驻场人员须接受医院管理与安排，工作日早班安排4人，中班安排1人值班，夜间至少保证1名维保人员驻院区值班，其余机动支援人员由中标人根据实际需要调配，确保充足的人力配备及时响应服务需要。驻场维保人员均须持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调作业），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备，同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。中标人应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员。项目服务期间中标人如需更换驻场人员，中标人须保证替补人员的专业技术资格及工作经验不低于投标时的拟派驻场人员，经采购人同意后，方可进行人员更换。【投标时须提供驻场人员名单及对应的《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调作业）复印件】。
其中项目经理1人，应具有暖通专业（或机电专业或电气专业）中级或以上工程师职称，需具有8年或以上同类项目管理经验；技术主管1人：具有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）或《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）或《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），需具有5年或以上同类项目经验。专业维修工6人或以上，负责洁净空调系统维护保养兼滤网设备消毒清洗等工作，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）或《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）或《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），具有3年或以上空调系统维护保养工作经验。
3. 中标人须保障所有维修保养的设备及系统处于正常工作状态（除经双方共同认可的特殊情况外），符合各项管理规定，层流环境良好。中标人严格按照其所提供的洁净层流空调系统设备维修保养内容及计划进行每月的维护保养工作。
4. 投标人需获得本项目主要设备生产厂商授权的售后服务、零配件供应、人员培训相关证书。
5. 投标人应配置本项目有关的洁净区域专用的检测设备，如尘埃粒子仪、温湿度计、压差表、噪音仪、风速仪、光照仪等，投标时提供以上专用检测设备的在有效期内的校准报告扫描件。
6. 投标人配置空调设备维修用的专用仪器包括但不限于制冷剂检漏仪。
7. 中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。
8. 上班时间要求
9. 中标人的驻场维保人员正常上班时间早班为8:00至17:00（周一至周日）、中班为16：00至24：00、夜班时间为24：00至次日8:00。未经采购人同意，不得随意更换技术人员。
10. 中标人在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在维修过程中不慎损坏设施的，中标人应负责相应的责任。
11. 中标人必须为维修人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作、班前安全培训、院感防护培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。
12. 中标人需根据采购人实际情况，制定《服务实施方案》、《安全生产管理制度》、《维保人员组织架构》、《应急预案》等，并于合同签订后7天内，与服务人员相关证件资料一并提交采购人审核、备案。
13. 时间响应要求如下：
（1）一般情况要求在10分钟内到达现场检修故障。
（2）发生故障时，一般情况要求在24小时内排除故障。重要或紧急情况下（如突发医院感染暴发、突发重要设备故障、突发公共卫生时间等）中标人应尽快排除故障或提供备用方案应急解决问题。
（4） 服务验收和履约评价
1、服务验收标准：符合采购文件采购需求，采购人认可的标准及各项服务要求。
2、项目管理和服务月度质量考评： 从病人满意度（10%）、院方管理人员满意度（90%）（见附表）两个维度对服务质量检查进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，＜90分的为不合格，低于90分每下降1分（相应分值是整数）扣当月服务费1000元。中标人连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可单方终止合同，并报相关行政主管部门；违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。
3、中标人违反采购人的服务要求条款而产生的赔偿费或罚款，在当月的服务费中扣除，若当月的服务费金额不足以扣除赔偿费金额的，超出的部分在次月的服务费中继续扣除。

（5） 商务要求
★1、投标人的投标报价费用须包含采购人提供清单设备的维修保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费，以及更换设施、配件、零件所需100元（含100元）以内的材料费等所有费用。如需更换100元以上的设备及材料、配件、零件等，须向采购人报价并征得同意后方可购买安装，按投标报价单价和实际安装数量进行结算。100元以上的设备及材料、配件、零件等费用不包括在投标报价内。
2、100元以下零配件参考以下清单（包括但不限于以下配件）：
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	220V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	2
	380V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	3
	空调保温板
	25mm、30mm
	平方
	

	4
	水管保温管
	25mm等
	条
	

	5
	二、三插插座
	10A\16A等
	个
	

	6
	熔断器、保险丝（控制柜）
	1A/2A/5A等
	个
	

	7
	空调扎带
	50mm宽
	卷
	

	8
	控制柜指示灯
	红丝、绿色
	只
	

	9
	控制柜按钮开关
	红丝、绿色
	只
	

	10
	电动门按键开关
	E6等
	只
	

	11
	风柜皮带
	各类A\B型
	条
	

	12
	电动门轮子
	55*12等
	个
	

	13
	空调传感器（风冷空调外机）
	5K\10K\15K等
	支
	

	14
	中间继电器
	24V各级
	只
	

	15
	中间继电器
	220V各级
	只
	

	16
	小型空气开关
	NXB-63/1P/2P等
	只
	

	17
	小型旋钮开关（控制）
	/
	只
	

	18
	交流热保护、热继
	NR2-10A/25A等
	只
	

	19
	电源线(维修用)
	1.5mm²/2.5mm²/4mm²
	米
	

	20
	信号线(维修用)
	2芯/3芯/5芯等
	米
	

	21
	网线(维修用)
	超6类
	米
	

	22
	高温线(维修用)
	2.5 mm²/4 mm²
	米
	

	23
	电话线
	2芯/4芯
	米
	



2、采购项目交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
（1）交付（实施）的时间（期限）：合同生效之日起2年。
（2）交付（实施）的地点（范围）：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心珠江新城院区（天河区金穗路9号）、儿童院区（越秀区人民中路318号）、妇婴院区（越秀区人民中路412号）、增城院区（增城区增城大道293号）。

（6） 付款方式
1、按合同约定金额，每月以银行转账的方式支付维保服务费。
2、标人需提供以上支出费用的书面记录文件、清单和发票，同时由采购人代表进行确认和签署“月度质量满意度”方能支付。
3、中标人在每月5日（如遇节假日往后顺延）将上月的维修工作量清单、零配件更换明细表交由采购人后勤部门核对后，开具正式发票，由采购人收到发票后5个工作日内以银行转账方式支付服务费。
4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
5、首次结算服务费，中标人需凭以下资料与采购人结算：
①合同；
②中标通知书；
③中标人开具的正式发票、工作量清单、月度质量满意度；
④银行履约保函


洁净空调系统维保服务满意度评分表
    年   月
	院区：
	
	评分人签名：
	填表时间： 年 月 日

	方向
	项目
	序号
	评分细则
	分值
	扣分
	扣分原因

	管理方面（45分）
	服务形象

	1
	统一整齐着装，佩戴工作证
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	衣着整齐干净、仪态端正
	
	
	

	
	服务态度

	3
	热情服务，耐心回答客户咨询
	
	
	

	
	
	4
	语言得体有礼貌，微笑服务
	
	
	

	
	
	5
	及时提供服务
	
	
	

	
	人员情况

	6
	实际驻场人员数量是否符合合同要求
	
	
	

	
	制度执行情况

	7
	是否擅自带公司、院方科室、物资、材料外出
	
	
	

	
	
	8
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	
	9
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	公司配合情况
	10
	及时向院方反馈设备隐患
	
	
	

	
	
	11
	配合院方开展节能管理工作
	
	
	

	
	
	12
	管理人员及时跟进及回复报修情况
	
	
	

	技术方面（45分）
	人员技能

	1
	定期组织安全培训
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	维保人员持证上岗
	
	
	

	
	监测项目

	3
	及时提交水质检测报告（冷凝水和冷却水）
	
	
	

	
	
	4
	定期监测各科室洁净度是否符合要求
	
	
	

	
	
	5
	通风系统设备运行定期监测
	
	
	

	
	设备维保

	6
	按时提交保养计划
	
	
	

	
	
	7
	按时完成设备维保及提交维保资料
	
	
	

	
	
	8
	空气处理机组定期清洁消毒
	
	
	

	
	
	9
	滤网按管理规定定期清洗消毒
	
	
	

	
	设备状况
	10
	通风系统运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	11
	中央空调主机运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	12
	水系统运行状态是否良好
	
	
	

	总得分
	

	填表说明：
1、本表由总务科机电管理人员填写。
2、本表服务总评分90分，在每月总体评分总分中占比90%。
3、如收到投诉，待后勤部核实为有效投诉后，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。





























4、 [bookmark: _Toc16933]中央空调系统设备维护保养服务项目概况及要求
[bookmark: EBd7f31c1efb36400da02757cadd02a8f8]1.项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心中央空调系统维护保养服务项目（包组二）
2.服务期限：二年
[bookmark: _Hlk146638833]3.项目内容：（1）珠江新城院区：为门诊区域、住院区域及办公区域的中央空调主机、通风系统设备、末端设备、水系统等设备维护保养、循环水水处理、系统运行策略技术支持；（2）增城院区：为门诊区域、住院区域及办公区域的中央空调主机、通风系统设备、末端设备、水系统等设备维护保养、循环水水处理、系统运行策略技术支持。负二楼空调机房中央空调主机、空调水泵，门诊医技楼、住院楼、周转楼（综合楼）、感染楼等末端空调通风系统（盘管风机、新风机、空调机、排风机、风管、冷冻水管）、自动控制系统以及风管、水管及其保温等维护、保修、清洗工作、空调水系统水质处理等。
4.主要设备概况
（1）珠江新城院区中央空调设备清单：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	1楼普通发热门诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	34
	台

	1楼儿科补液室
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	21
	台

	1楼妇科急诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	13
	台

	1楼隔离门诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	12
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	风机盘管
	广东捷达莱堡、约克、新晃
	1452
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	全热回收空气处理机组
	捷达莱堡
	199
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	集中式排风机
	广东松下
	85
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	排气扇
	绿岛枫
	1168
	台

	1楼停车场
	66KW涡旋风冷式机组
	天加
	1
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	台

	负一楼机房
	45KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台

	
	45KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台

	
	75KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台

	
	75KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台

	
	800冷吨离心水冷冷水主机
	麦克维尔WSC113MBE71F/E3612/C3012，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台

	
	400冷吨螺杆水冷冷水主机
	麦克维尔WMD420.2，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台

	15楼天面
	600M3冷却水塔
	澳菱
	6
	台

	全院区公共区域
	各类系统阀门
	埃美柯、国标
	2314
	台

	
	空调管道
	户外管道
	1
	项

	
	
	室内管道
	1
	项

	
	定风量调节装置 
	国标
	369
	台

	
	消毒灭菌灯
	VBK-GL-1000
	1812
	盏

	
	Y型过滤器 
	宁波埃美柯
	878
	个

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	204
	个

	
	风阀执行器 
	西门子
	366
	个

	
	消声器 
	广东业创
	199
	个

	
	空调机组止回阀 
	广东业创
	26
	个

	
	排污阀 
	宁波埃美柯
	92
	个

	
	膨胀水箱 
	国产国标
	1
	个

	
	温度计 
	布莱迪
	271
	个

	
	新风机控制系统 
	广东灵镜
	5
	个

	
	压力表
	布莱迪
	452
	个

	
	闸阀 
	宁波埃美柯
	1742
	个

	
	止回阀 
	宁波埃美柯
	8
	个

	
	中央监控系统 
	智业
	2
	套

	
	铸铁蝶阀 
	宁波埃美柯
	485
	个

	
	自动排气阀 
	汉威
	344
	个

	
	
	
	
	











（2）增城院区中央空调设备清单
	序号
	类别
	产品名称
	品牌
	设备型号及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	CH-3水冷 冷水机组
(变频离心式 )
	特灵
	特灵型号：CVHF910
设备类型：变频离心式，制 冷量：3516kW,能耗指标： 在名义制冷工况和规定条  件下的性能系数COP=6.45,
IPLV=9.20,供电要求： 586kW(380V/50Hz),制冷工况：冷冻水进/出水温   12/7℃,冷却水进/出水温  32/37℃,冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa,噪声 =85dB(A),蒸发器流量：603m3/h,水流阻力=69.9kPa,污垢系数0.018
冷凝器流量：716m3/h,水流阻力=57.5kPa,污垢系数
0 . 044;参考尺寸：5392*3670*3086(h),机组运行重量：15417kg
	台
	1
	机组减震装  置由厂商配  套供应，低  温部件的保  温由供货厂  商完成，启动 柜机控制柜  等由厂商配  套供货，水流 开关等部件  由厂商配套  供货，配齐启 动、智能控制 及安全保护装置

	2
	主机
	CH-4~5 水冷冷 水机组(定频
离心式 )
	特灵
	特灵型号：CVHG1100
设备类型：定频离心式，制 冷量：3516kW,能耗指标： 在名义制冷工况和规定条  件下的性能系数COP=6.63,
IPLV=7.15,供电要求：569.6kW(380V/50Hz),制
冷工况：冷冻水进/出水温  12/7℃,冷却水进/出水温  32/37℃,冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa,噪声 =85dB(A),蒸发器流量：603m3/h,水流阻力=70.3kPa,污垢系数0.018冷凝器流量：713m3/h,水流阻力=86.3kPa,污垢系数0.044;  参考尺寸：5392*3086*3102(h),机
组运行重量：15683kg,
	台
	2
	机组减震装  置由厂商配  套供应，低  温部件的保  温由供货厂  商完成，启动 柜机控制柜  等由厂商配  套供货，水流 开关等部件  由厂商配套  供货，配齐启 动、智能控制 及安全保护装置

	3
	主机
	CH-1  水-水 热泵热水机组
	特灵
	特灵型号：RTWH440F
单制冷工况：制冷量1439.5kW,用电功率301kW,名义工况全年综合性能系数=5.64单制热工况：制热量1611.8kW,制热用电功率 356.9kW;供电要求：356.9KW(380V/50Hz)
制冷工况：冷冻水进/出水温12/7℃,冷凝器进/出水
温32/37℃,冷媒：环保冷媒，工作压力：1.0MPa,噪
声=82dB(A);蒸发器流量：247m3/h,水流阻力
=43.8kPa,污垢系数0.018;冷凝器流量：298m3/h,水
流阻力=36.9kPa,污垢系数0.044,制热工况热水进出
水温度：40/45℃,参考尺寸：4696*1725*2191(h),机
组运行重量8114kg
	台
	1
	机组减震装  置由厂商配  套供应，低  温部件的保  温由供货厂  商完成，启动 柜机控制柜  等由厂商配  套供货，水流 开关等部件  由厂商配套  供货，配齐启 动、智能控制 及安全保护
装置

	4
	主机
	CH-2  水-水 热泵热水机组
	特灵
	特灵型号：RTWH440F
单制冷工况：制冷量1439.5kW,用电功率301kW名义工况全年综合性能系数=5.64单制热工况：制热量1611.8kW,制热用电功率356.9kW;可回收热量：  1611.8KW,用供电要求：
356.9KW(380V/50Hz)制冷工况：冷冻水进/出水 温12/7℃,冷凝器进/出水  温32/37℃,冷媒：环保冷  媒，工作压力：1.0MPa,噪 声=82dB(A);蒸发器流量：247m3/h,水流阻力=43.8kPa,污垢系数0.018 冷凝器流量：298m3/h,水 流阻力=36.9kPa,污垢系数 0.044,制热工况热水进
出水温度：40/45℃,参考  尺寸：4696*1725*2191(h),
机组运行重量8114kg
	台
	1
	机组减震装  置由厂商配  套供应，低  温部件的保  温由供货厂  商完成，启动 柜机控制柜  等由厂商配  套供货，水流 开关等部件  由厂商配套  供货，配齐启 动、智能控制 及安全保护
装置

	5
	空调
	风机盘管FPO3
	特灵
	特灵型号：HFCFO3
设备型式：卧式暗装，冷量：2.7kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,风量：510CMH,静压：12Pa,噪声：35dB(A),供电要求：39W(220V),重量：18kg
	台
	24
	冷量、热量、风量均是高档值(两管制，带下回风箱 )

	6
	空调
	风机盘管FP04
	特灵
	特灵型号：HFCF04
设备型式：卧式暗装，冷量：3.9kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,风量：680CMH,静压：12Pa,噪声：36dB(A),供电要
	台
	152
	冷量、热量、风量均是高档值(两管制，带下回风箱 )

	7
	空调
	风机盘管FP05
	特灵
	特灵型号：HFCF05
设备型式：卧式暗装，冷量：4.5kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃.风量：850CMH,静压：30Pa,噪声：41dB(A),供电要求：86W(220V),重量：21kg
	台
	101
	冷量、热量、风量均是高档值(两管制，带下回风箱 )

	8
	空调
	风机盘管FP06
	特灵
	特灵型号：HFCF06
设备型式：卧式暗装，冷量：5.4kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,风量：1020CMH,静压：30Pa,噪声：43dB(A),供电要求：105W(220V),重量：25kg.
	台
	21
	冷量、热量、风量均是高档值(两管制，带下回风箱 )

	9
	空调
	风机盘管FP08
	特灵
	特灵型号：HFCF08
设备型式：卧式暗装，冷量：7.9kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,风量：1360CMH,静压：30Pa,噪声：46dB(A),供电要求：141W(220V).重
量：34kg.
	台
	6
	冷量、热量、风量均是高档值(两管制，带下回风箱 )

	10
	空调
	风机盘管FP03
	特灵
	特灵型号：HFCF03,4管制
设备型式：卧式暗装，冷 量：2.8kW,冷冻水供/回水 温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：2.4kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：510CMH,静压：12Pa,噪声：35dB(A),供电要求：38W(220V),重量：19kg.
	台
	767
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	11
	空调
	风机盘管FP04
	特灵
	特灵型号：HFCF04,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：3.7kW,冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：2.7kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：680CMH,静压：12Pa,噪声：36dB(A),供电要求：45W(220V),重量：20kg
	台
	222
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	12
	空调
	风机盘管FP05
	特灵
	特灵型号：HFCF05,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：4.5kW,冷冻水供/回水
温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：3.4kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：850CMH,静
压：30Pa,噪声：41dB(A),供电要求：86W(220V),重量：22kg.
	台
	738
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	13
	空调
	风机盘管FP06
	特灵
	特灵型号：HFCF06,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：5.7kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：4.1kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：1020CMH,静
压：30Pa,噪声：43dB(A),供电要求：104W(220V),重
量：26kg
	台
	147
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	14
	空调
	风机盘管FP08
	特灵
	特灵型号：HFCF08,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：7.6kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：7.4kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：1360CMH,静压：30Pa,噪声：46dB(A),供电要求：141W(220V),重量：35kg
	台
	57
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	15
	空调
	风机盘管FP10
	特灵
	特灵型号：HFCF10,4管 制
设备型式：卧式暗装，冷量：8.9kW,冷冻水供/回水
温度：7/12℃,回风于/湿球温度27/19.5℃,热
量：9.0kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度
21℃,风量：1700CMH,静压：30Pa,噪声：48dB(A),供
电要求：175W(220V),重量：40kg.
	台
	6
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	16
	空调
	风机盘管FP03
	特灵
	特灵型号：HFCF03,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：2.8kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风于/湿球温度27/19.5℃,热量：2.4kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：510CMH,静
压：12Pa,噪声：35dB(A),供电要求：38W(220V),重量：21kg.
	台
	7
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	17
	空调
	风机盘管FP04
	特灵
	特灵型号：HFCF04,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：3.7kW.冻水供/回水度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：2.7kW
热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：680CMH,静压：12Pa,噪声：36dB(A),供电要求：45W(220V),重量：22kg
	台
	4
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	18
	空调
	风机盘管FP05
	特灵
	特灵型号：HFCF05,4管制
设备型式：卧式暗装，冷 量：4.5kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球
温度27/19.5℃,热量：3.4kW,热水供水温 度：60℃,回风干球温度 21℃,风量：850CMH,静压：30Pa,噪声41dB(A),供电要求：86W(220V),重量：24kg
	台
	12
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	19
	空调
	风机盘管FP06
	特灵
	特灵型号：HFCF06,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：5.7kW,冷冻水供/回水
温度：7/12℃,回风干/湿球
温度27/19.5℃,热量：4.1kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：1020CMH,静压：30Pa,噪声：43dB(A),供电要求：104W(220V),重量：26kg.
	台
	12
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	20
	空调
	风机盘管FP08
	特灵
	特灵型号：HFCF08,4管制设备型式：卧式暗装，冷量：7.6kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：7.4kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：1360CMH,静压：30Pa,噪声：46dB(A),供电要求：141W(220V),重量：35kg.
	台
	22
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	21
	空调
	风机盘管FP10
	特灵
	特灵型号：HFCF10,4管制设备型式：卧式暗装，冷量：8.9kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：9.0kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：1700CMH,静压：30Pa,噪声：48dB(A),供电要求：175W(220V),重量：40kg.
	台
	6
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	22
	空调
	风机盘管FP12
	特灵
	特灵型号：HFCF12,4管制
设备型式：卧式暗装，冷量：10.6kW,冷冻水供/回水温度：7/12℃,回风干/湿球温度27/19.5℃,热量：10.0kW,热水供水温度：60℃,回风干球温度21℃,风量：2040CMH,静压：30Pa,噪声：49dB(A),供电要求：207W(220V),重量：45kg.
	台
	4
	冷量、热量、风量均是高档值风机盘管不带风机盘管自动清洗和空气净化装置风机盘管自带下回风箱，四管制

	23
	水泵
	冷冻水泵  (服务舒适 性系统)
	威乐
	流量M3/H 415扬程KPa 320 效率(%) ≥80
功率(KW)55 承压1.6MPa 转速(r/min)2900
	台
	4
	

	24
	水泵
	冷却水泵  (服务舒适 性系统)
	威乐
	流量M3/H 621 扬程KPa 240 效率(%) ≥80
功率(KW) 55 承压 1.6MPa 转速(r/min) 2900
	台
	4
	

	25
	水泵
	冷冻水泵
(兼制热) (服务舒适 性系统)
	威乐
	流量M3/H146 扬程KPa320 效率(%)≥80
功率(KW)18.5 承压1.6MPa 转速(r/min)1450
	台
	4
	

	26
	水泵
	采暖(热回 收)水泵
	威乐
	流量M3/H183 扬程KPa180 效率(%)≥80
功率(KW)18.5 承压1.0MPa 转速(r/min)1480
	台
	4
	

	27
	冷却塔
	开式冷却塔
	空研
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：400m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：6500*4700*4400mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：13000kg
6.供电要求：18.5kw（380v/50Hz）
	台
	9
	

	28
	冷却塔
	闭式冷却塔
	空研
	1.设备类型：超低噪音方形横流式
2.处理水量：350m³/h，进/出水水温37/32℃
3.进水压力：6mH2O，室外空气湿球28℃工况
4.参考尺寸：5600*3200*4000mm（长*宽*高）
5.机组运行质量：8000kg
6.供电要求：11*2+3*2kw（380v/50Hz）
	台
	2
	

	29
	风柜
	空调风柜ACM18-6
	国灵空调
	周转楼：2台
	台
	2
	

	30
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC15F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-12(X)：3台、
周转楼HDK-15：1台、
LDK-12(X),住院楼15：1台
	台
	5
	

	31
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC20F-6S
	国灵空调
	地下室DXK-02
	台
	1
	

	32
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC25F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-25(X)：3台，
周转楼LDK-02：1台
	台
	4
	

	33
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC30F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-30(X)：2台，
地下室LXK-03：1台，
周转楼LDK-03：12台
	台
	15
	

	34
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC35F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-35(X)：2台
	台
	2
	

	35
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC40F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-40(X)
	台
	1
	

	36
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC50F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-50(X)：3台
	台
	3
	

	37
	风柜
	定风量空调新风柜ACSC60F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-55(X)：1台，
门诊医技楼/住院楼LDK-60(X)：1台
	台
	2
	

	38
	风柜
	空调风柜ACV120R-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-120
	台
	1
	

	39
	风柜
	空调风柜ACV160R-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-150：4台
	台
	4
	

	40
	风柜
	空调风柜ACV200R-6D
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-200
	台
	1
	

	41
	风柜
	定风量空调新风柜ACV20F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-20(X)：2台
	台
	2
	

	42
	风柜
	空调风柜ACV250R-6D
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-220：2台，
门诊医技楼/住院楼LDK-250：2台
	台
	4
	

	43
	风柜
	空调风柜ACV300R-6D
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-280：1台，
门诊医技楼/住院楼LDK-300：2台
	台
	3
	

	44
	风柜
	定风量空调新风柜ACV30F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-30(X)
	台
	1
	

	45
	风柜
	定风量空调新风柜ACV35F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-35(X)：3台
	台
	3
	

	46
	风柜
	定风量空调新风柜ACV40F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-40(X)：7台，
地下室LXK-04：1台
	台
	8
	

	47
	风柜
	定风量空调新风柜ACV50F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-45(X)：2台，
门诊医技楼/住院楼LDK-50(X)：19台，地下室LXK-05：1台
	台
	22
	

	48
	风柜
	定风量空调新风柜ACV60F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-55(X)：1台，
门诊医技楼/住院楼LDK-60(X)：1台，
地下室LXK-06：3台
	台
	5
	

	49
	风柜
	定风量空调新风柜ACV70F-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-65(X)：1台，
门诊医技楼/住院楼LDK-70(X)：1台
	台
	2
	

	50
	风柜
	空调风柜ACV80R-6S
	国灵空调
	门诊医技楼/住院楼LDK-80
	台
	1
	

	51
	处理机组
	KJJ智能快洁净强制吸收水处理机组
	/
	1.不锈钢柜控制系统，钛合金收极电极6个， 收集电极放于
冷却塔水盘内
2.进水压力：＞0.15MPa  电源：220V/50Hz   功率：1.2kW
3.具有提高换热效益，系统节能约25%以上；
4.出水水质为清水,肉眼可见；能自动去除水中钙镁离子; 
5.配触摸屏微电脑PLC全自动化控制； 
6.具有去浊、去污功能；采用KJJ高频电解方式，具有快速吸垢、除垢功能；  
7.具有强制吸收电解，杀灭军团菌功能；KJJ暖离二合一除垢方式 ； 
8.采用KJJ通量物理杀菌方式，除菌灭藻效率达99%以上；
	台
	16
	








5. 维护保养具体要求
(1) 珠江新城院区中央空调系统设备维保服务项目工作内容
	科室
	项目  名称
	型号  品牌
	设备数量
	单位
	巡检工作    （4次/天）
	日保养内容（次/日）
	周保养内容      （次/周）
	月度保养内容（次/月）
	季度保养内容（次/季）
	年度保养内容（次/年）
	作业要求
	作业日期

	1楼普通发热门诊
	风机  盘管
	广东捷达莱堡
	34
	台
	记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	采用1000mg/L含氯消毒剂对风口和过滤网进行全面消毒
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	停诊或晚上18点后

	1楼儿科补液室
	风机  盘管
	广东捷达莱堡
	21
	台
	记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	采用1000mg/L含氯消毒剂对风口和过滤网进行全面消毒
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	停诊或晚上18点后

	1楼妇科急诊
	风机   盘管
	广东捷达莱堡
	13
	台
	记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	采用1000mg/L含氯消毒剂对风口和过滤网进行全面消毒
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	停诊或晚上18点后

	1楼隔离门诊
	风机  盘管
	广东捷达莱堡
	12
	台
	记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	采用1000mg/L含氯消毒剂对风口和过滤网进行全面消毒
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	穿工作服、戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95及以上）、护目镜或防护面罩、外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套
	停诊或晚上18点后

	1-15楼普通门诊、住院部
	风机   盘管
	广东捷达莱堡、约克、新晃
	1452
	台
	对1楼门诊大堂 、1楼门诊大堂左侧通道、1楼门诊大堂右侧通道、1楼发热门诊候诊区、1楼住院部出入院服务处、2楼药房(中间)、2楼药房(东区)、2楼药房(西区)、3楼收费大厅、3楼收费大厅左侧通道、3楼收费大厅右侧通道、3楼检验科大厅、4楼耳鼻喉挂号处通道、4楼口腔科通道左侧、4楼生殖中心等候区、5楼-10楼病房走廊东、5楼-10楼病房走廊西、11楼-15楼病房走廊东、11楼-15楼病房走廊东进行记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	/
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	消毒灭菌灯
	VBK-GL-1000
	1812
	盏
	/
	/
	
	使用状况检查及养护
	对管体进行更换，检查基座、线路是否正常
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	1-15楼普通门诊、住院部
	全热回收空气处理机组
	捷达莱堡
	199
	台
	对1楼门诊大堂 、1楼门诊大堂左侧通道、1楼门诊大堂右侧通道、1楼发热门诊候诊区、1楼住院部出入院服务处、2楼药房(中间)、2楼药房(东区)、2楼药房(西区)、3楼收费大厅、3楼收费大厅左侧通道、3楼收费大厅右侧通道、3楼检验科大厅、4楼耳鼻喉挂号处通道、4楼口腔科通道左侧、4楼生殖中心等候区、5楼-10楼病房走廊东、5楼-10楼病房走廊西、11楼-15楼病房走廊东、11楼-15楼病房走廊东进行记录各科室温度，机组运行是否有异响，风量是否正常
	/
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	冷凝器化学清洗，进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	1-15楼普通门诊、住院部
	集中式排风机
	广东松下
	85
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	1-15楼普通门诊、住院部
	排气扇
	绿岛枫
	1168
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响
	/
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	1楼停车场
	66KW涡旋风冷式机组
	天加
	1
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	台
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	负一楼机房
	800冷吨离心水冷冷水主机
	麦克维尔WSC113MBE71F/E3612/C3012，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，记录各运行参数
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理
	对所有控制线路进行检查，清理接线端子，密封性检测
	涉及更换制冷系统零部件、更换冷冻油、制冷剂回收、压力及真空测试的保养或检修项目
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	400冷吨螺杆水冷冷水主机
	麦克维尔WMD420.2，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，记录各运行参数
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理
	对所有控制线路进行检查，清理接线端子，密封性检测
	涉及更换制冷系统零部件、更换冷冻油、制冷剂回收、压力及真空测试的保养或检修项目
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	45KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	45KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	75KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	75KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	15楼天面
	600M3冷却水塔
	澳菱
	6
	台
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否漏水
	/
	
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	全院区公共区域
	各类系统阀门
	埃美柯、国标
	2314
	台
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	空调管道
	户外管道
	1
	项
	/
	/
	
	/
	/
	除锈翻新，刷油漆风口、风阀、保温结构养护，局部保温老化、破损点的修补，不含整面的老化更新改造工程
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	
	室内管道
	1
	项
	/
	/
	
	/
	/
	除锈翻新，刷油漆风口、风阀、保温结构养护，局部保温老化、破损点的修补，不含整面的老化更新改造工程
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	定风量调节装置 
	国标
	369
	台
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	Y型过滤器 
	宁波埃美柯
	878
	个
	/
	/
	
	/
	拆卸Y型过滤器滤芯，进行物理清洗，表面翻新除锈
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	204
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	风阀执行器 
	西门子
	366
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	消声器 
	广东业创
	199
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，测试消音效果，破损点的修补
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	空调机组止回阀 
	广东业创
	26
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	排污阀 
	宁波埃美柯
	92
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	膨胀水箱 
	国产国标
	1
	个
	检查水箱，是否满水溢出，外观是否完好
	/
	
	检查补水阀门是否正常，浮球是否完好
	/
	全面排水清洗箱体，添加药剂
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	温度计 
	布莱迪
	271
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，更换破损部件，检查是否漏水/油，除锈翻新
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	新风机控制系统 
	广东灵镜
	5
	个
	在线监控、调节、巡查风柜及楼层空调温度、新风
	/
	
	/
	/
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	压力表
	布莱迪
	452
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，更换破损部件，检查是否漏水/油，除锈翻新
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	闸阀 
	宁波埃美柯
	1742
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	止回阀 
	宁波埃美柯
	8
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	中央监控系统 
	智业
	2
	套
	在线监控、调节、巡查主体楼的风柜及楼层空调温度、新风等。中央空调末端运行监控
	/
	
	/
	/
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	铸铁蝶阀 
	宁波埃美柯
	485
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后

	
	自动排气阀 
	汉威
	344
	个
	/
	/
	
	/
	检查外观是否完好，转动是否灵活，添加防锈润滑油，排气是否顺畅
	/
	按照医院空调设备值班运行管理细则执行
	停诊或晚上18点后





（二）增城院区中央空调系统设备维保服务项目工作内容
	序号
	区域
	设备名称
	型号品牌
	单位
	数量
	维保保养要求

	
	
	
	
	
	
	巡检工作   
（次/天）
	周保养
内容
（次/周）
	月度保养内容 
（次/月）
	季度保养
内容
（次/季）
	年度保养
内容
（次/年）

	1
	主系统
	水冷冷水机组(离心式)
	特灵
	台
	3
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油

	2
	主系统
	水冷冷水机组(螺杆式)
	特灵
	台
	2
	检查外观是否完好，机组运行是否有异响，风扇转动是否正常，记录各运行参数
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、清洁整理，冷凝翅片清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据与分析，检漏、测试、冷凝翅片化学清洗及梳理
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，整机捡漏，补充制冷剂、测试、清洁、紧固整理，更换过滤芯、冷冻油

	3
	主系统
	空调水泵
	德国威乐
	台
	14
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等

	4
	主系统
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	艾姆波特
	台
	5
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等

	5
	主系统
	KJJ智能旁流综合水处理器
	艾姆波特
	台
	6
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等

	6
	主系统
	HETT智能截留精密过滤器
	艾姆波特
	台
	28
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等

	7
	主系统
	冷却塔
	空研
	台
	11
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	运行工况检查，故障记录与运行数据分析，紧固与清洁整理
	运行工况检查，过滤器拆卸清理、更换过滤隔
	整体检测保养、联轴器检测调校、电机绝缘测试、补充润滑油脂等

	8
	普通病区
	空调风柜
	雅士利
	台
	75
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	清洗尘网以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。
	/
	每年至少更换一次皮带

	9
	普通病区
	风机盘管
	特灵
	台
	1937
	/
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估

	10
	办公区
	空调风柜
	雅士利
	台
	15
	检查外观是否完好，运行是否有异响，风扇转动是否正常，是否有漏水
	/
	清洗尘网以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。
	/
	每年至少更换一次皮带

	11
	办公区
	风机盘管
	特灵
	台
	304
	/
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	进水管过滤器清理，整机检测保养及调校、运行状况评估

	12
	普通病区
	低噪音风机
	虞通
	台
	243
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	13
	普通病区
	离心风幕机
	金羚
	台
	44
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	14
	普通病区
	加压送风机
	虞通
	台
	29
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	15
	普通病区
	消防排风机
	虞通
	台
	27
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	16
	普通病区
	通风换气扇
	/
	台
	91
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	17
	办公区
	加压轴流风机
	虞通
	台
	4
	检查外观是否完好，是否有异响、异味，风量是否足够
	/
	运行状况检查及养护、润滑、紧固、整理、清洁
	运行状况检查及养护、润滑、紧固整理、风轮清洗、整机检测保养
	/

	18
	设备机房
	多联式空调系统
	易事特
	套
	2
	
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	整机检测保养及调校、运行状况评估

	19
	设备机房
	分体空调
	格力
	台
	29
	
	1、按标准拆卸滤网到指定地点清洗；采用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟
2、风口百叶用润湿的清洁巾擦拭或拆卸冲洗，待水份干透后喷洒消毒液
3、装回洗净消毒好的风口滤网
	运行状况检查及整机养护，排水管疏通整理，进水管过滤器清
	运行状况检查、工况检测,排水盘检查清理，添加防菌药剂到接水盘
	整机检测保养及调校、运行状况评估



(2) 中央空调系统设备维护保养服务项目技术方案
★A空调滤网等清洗消毒要求
1. 每月对办公区空调回风口滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）；
2. 每月对普通病区及门诊空调回风口滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）；
3. 重点部门：发热门诊、普发门诊及隔离病房等每天对空调风口喷洒消毒一次（注：采用含氯1000mg/L消毒液喷洒）、每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度1000mg/L消毒液浸泡15分钟）
4. 空调的清洗消毒要求按采购人需求进行，可能因为疫情发展要求会有调整，所有清洗消毒的空调均需科室负责人签字确认；

A、末端设备定期检查保养工序
第一部分：
1、空调末端系统：每年夏冬之初各进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机/风管所送调节风符合空气卫生标准。
2、风机电动机保养：1月一次 
3、控制电源检查：1月一次
4、正常使用检查开关阀门及温控开关：1月一次
5、水流开关：1月一次
6、排气阀、补水阀检查：1月一次
7、室内风道检查修补：每年一次
8、大型风柜梳整肋片：每年一次（换季时）
第二部分：末端风柜、新风机/新风柜（捷达莱堡）、风机盘管、空调机柜（约克）、洁净空调系统（包括机组和附属设备）、排风机维修、保养、清洗等
1、末端风柜、新风机/新风柜（捷达莱堡）、空调机柜（约克）、洁净空调系统（包括机组和附属设备）、排风机：
1.1、每月清洗尘网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。每年至少更换一次皮带。
1.2、洁净空调机组的室内回风网每周清洗一次，初效滤网每个月清洗一次、每两至三个月更换一次，中效过滤器每3至6个月更换一次，亚高效过滤器每6个月至一年更换一次，高效过滤器每一年至两年更换一次。
1.3、每季度对洁净空调机组进行检查一次。过滤网若有损坏或堵塞负责更换（材料由“采购人”提供）。
1.4、处理上述设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。
2、风机盘管
2.1、每月清洗一次滤尘网，如有堵塞或损坏进行更换。新型冠状病毒肺炎疫情期间滤尘网清洗消毒1次/周。
2.2、每年对翅片清洗一次。
2.3、检查风机的电机、电动二通阀是否转动灵活，如有阻滞现象，则应及时维护。
2.4、用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。
2.5、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
2.6、用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢。
2.7、拧紧所有紧固件。
2.8、清洁风机盘管外壳。
2.10、处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。
3 、空调末端设备维护保养工作内容
3.1、每月清洗风机盘管、新风柜、空气处理器回风滤网一次，并进行消毒处理。新型冠状病毒肺炎疫情期间滤尘网清洗消毒1次/周。
3.2、每月清洁回风百叶及散流器一次，并进行消毒处理。
3.3、每月清洁风机盘管及风柜水盘；疏通排水管。
3.4、每月检查风机盘管温控电磁阀开关及比例积分控制阀的动作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。 
3.5、每月检查送风机工作状况，及时调整风柜皮带松紧度或更换皮带，如有出现轴承损坏的更换轴承。
3.6、每季对送风机轴承进行添加润滑油。
3.7、定期更换洁净空调的中高效过滤器，以及检查各空气处理器回风滤网是否存在破损，如有破损需及时更换。
3.8、定期检查空气处理器、送风机、排风机控制箱，紧固各接线端子，检查其工作状况是否处于正常。
3.9、每月提交检查报告。
3.10、附件：《末端设备保养工作标准》
A.检查电机的绝缘电阻及检查主回路的接线端子是否松动。
B.调整皮带松紧度，紧固电机地脚螺钉。
C.清洗电机风轮，并检查风轮的灵活性。
D.检查风柜冷冻水进出口水管上的阀门，转动是否灵活（必要时加少许黄油润滑）。
E.开机测定电机的三相电流值及电压值，并听取风柜或风机盘管各部件运转声音有无异常。
F.连续运转一小时以上，验证检修后的质量。
B、冷水和制热机组及附属冷冻水、冷却水系统；冷冻泵、冷却泵、冷却塔定期检查工序和维修保养：
第一部分：制冷、制热机组维护保养工作内容
1、运行期间启动前的准备和检查
供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
A、检查制冷剂液位和油位；
B、检查油槽、油加热器和油温；
C、检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
D、与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；
E、检查启动器的运行；
F、配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔阀门等）；
G、检查调整微电脑控制中心的设定值；
H、启动冷水机组，检查整个系统的运行情况，记录机组运行参数；
I、根据运行记录，分析处理机组问题；
J、提供检修保养报告。
2、运行期间检查
机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠；
A、检查冷水机组，调整安全控制装置；
B、检查控制装置的运行；
C、检查油位和制冷剂液位；
D、检查润滑系统；
E、检查回油系统；
F、检查电机和启动器的运行；
G、记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
H、记录与报告要求的备件。
3、一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行做好准备：
A、检查压缩机—电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：
1) 记录电压；
2) 用兆欧表测量和记录电机阻的绝缘电阻；
3) 检查确认开放式电机驱动装置的定位；
4) 检查密封情况；
5) 检查滑阀的运动情况，进行必要的调整。
B、检查压缩机润滑油系统的下列各项：
1) 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；
2) 检查加热器个恒温器；
3) 检查所有其他的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；
C、 执行下列各项操作，检查电机启动器：
1) 执行诊断检查程序；
2) 清洁接触器或建议更换；
3) 检查连接机构；
4) 检查所有接线端，并拧紧；
5) 检查过负荷装置，并取油样检查标定；
6) 清洁油过滤器（或在启运前）；检查状态指示灯。
D、检查控制面板，确定下列各项：
1) 执行诊断检查程序；
2) 检查安全停机运行状态；
3) 检查所有接线端，并拧紧；
4) 检查显示数据的精度和设定值。
E、检查冷凝器、蒸发器下列各项：
1) 检查水流量；
2) 检查水流开关的控制情况；
3) 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；
4) 必要时拆卸端盖，更换密封垫。
F、检查系统的下列各项：
1) 进行泄漏检查，找出渠漏处并进行修理；
2) 按要求补充制冷剂；
3) 记录视液镜的状态；
4) 检查制冷循环，确认处于正常更换状态；
G、其它：
a) 检查机组运行情况，记录分析运行工况。
b) 检查机组的各设定点是否准确。
c) 检查压缩机润滑油的油位及颜色。
d) 检查供油油压，油压差，油温及膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）。
e) 检查机组是否有异常噪音及震动。
f) 检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合。
g) 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。
h) 检查机组的密闭性。
i) 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。
j) 检查冷冻水流量开关工作情况。
k) 检查机组启动柜工作情况。
l) 检查机组供电电压。
m) 检查机组参数设定。
n) 每年视主机运行状况对主机冷凝器、蒸发器进行通炮一次
o) 提供机组定期检查报告。
p) 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；
q) 完成上述维护工作后，清洁设备；
r) 与操作人员沟通；
s) 报告检查发现的故障，按要求修理。
第二部分：冷冻水泵、冷却水泵、热水泵维修保养工作内容
1、运行季节启动前准备和检查
A、检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备。
B、检查水泵的密封性，有必要时更换。
C、根据压力表指示调节适当的压力差以满足系统需要。
D、检查马达—水泵的连轴装置及同心度。
E、检查确认控制电气装置性能及状况良好。
F、根据需要更换或维修有关损坏部件。
2、运行季节检查（每月一次）
A、测量水泵运行温度、振动异响，发现问题及时处理。
B、检查调节水泵的压力差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器。
C、校核水泵同马达连轴的同心度。
D、检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封。
E、检查记录水泵的电压、运行电流。
3、每季度的设备停机检查和预防性工作
A、清洗水泵路的过滤网。
B、马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求要求加润滑油。
C、检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时加润滑油脂。
D、校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换。
E、检查调校连轴器的连接状态及同心度，紧固地脚螺丝。
F、控制电气装置检测及维护。
G、清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。
4.其它：
A、检查冷冻、冷却水泵进出口压力情况。
B、检查冷冻、冷却水泵运行电流。
C、清洗冷冻、冷却水泵及冷冻水、冷却水系统中的Y形过滤器。
D、检查冷冻、冷却水泵轴封泄露情况并作出调整或修复。
E、检查冷冻、冷却水泵轴封、联轴器的润滑油量并适当补充。
F、提供冷冻、冷却水泵定期检查报告。
G、露天冷冻、冷却管线每年进行一次防腐处理。   
第三部分：冷却塔维护保养工作内容
1、运行季节启动前准备和检查
A、清洗水塔过滤层及水箱；
B、检查调节水箱水位；
C、检查喷嘴和布水盘，必要时更换或维修；
D、检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝；
E、检查运行噪音和振动情况；
F、检查马达运行电流和电压确认在许可范围内；
G、润滑轴承；
H、检查确认电气控制装置性能良好。
2、运行季节检查（每月一次）
A、检查确认电气控制部分性能正常良好；
B、检查马达电压及运行电流；
C、根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换；
D、检查和调节水箱水位；
E、检查喷嘴和布水盘情况；
F、检查运行噪音和振动情况；
G、根据主机运行条件，检查高速散热情况。
3、每季度的设备停机检查和预防性工作
A、清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水；
B、检查润滑轴承、调节螺拴等；
C、检查马达绝缘并记录；
D、电气控制装置检测及维护保养工作；
E、停运期间，做好必要的防腐，防尘工作。
第四部分：管道系统维护保养工作内容
A、每个月检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。
B、每季度检查清洗水泵Y型过滤器。
C、每季检查保养一次电子水处理仪及电子式Y型过滤器控制部件、润滑传动机构。
D、每半年检查一次水管保温或保护层，破损部份进修复处理。
E、每半年对阀门加注一次润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。
F、每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。
G、每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。
H、每年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。
I、每月提供以上工作内容的书面记录。

C、循环水全年水质处理维修保养
1、冷却水部分年度全系统化学清洗项目。（在可安排停机和全系统排污期间实施）
1.1、在冷却水系统的冷却塔中投加清洗剂，全系统进行杀菌灭藻处理，杀灭系统内的菌藻类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢。
1.2、在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污，清洗冷却塔。
1.3、在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。
1.4、在冷却水系统的冷却塔中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污。
1.5、日常保养项目及效果：
全年进行加药保护，包括水质稳定剂及杀菌剂 (起杀菌防锈阻垢作用)。每周根据水质情况投标人按采购人要求以一定的比例加入药剂,使水质达到稳定,以确保处理效果。其效果主要包括：使金属表面钝化，生成保护层与水相分离，大大降低循环水的腐蚀趋向；络合分散水中污垢，使之不易沉积或吸附于金属表面。抑制系统中细菌、藻类的滋长。该药剂每周冲击性投加。
1.6、中标人每月取水样进行完整化学分析，以确保处理效果，并送交分析报告。
1.7、中标人定期进行冷却水稀释排污，降低浓缩倍数，减少结垢及腐蚀趋向；中标人根据水质情况，每月定期清洗冷却水塔。
1.8、若冬天停机，由中标人进行“湿保”处理，以免静态浸管而出现锈蚀。待主机重新转入正常运行前，再将该系统的水排清，加入水质稳定剂进入正常保养。
2、冷冻水部分（该系统因密封循环而只需考虑杀菌缓蚀处理）年度全系统化学清洗项目（在采购人可安排停机和全系统排污期间实施）：
2.1、在冷冻水系统的补水箱中投加清洗剂，全系统进行杀菌处理，杀灭系统内的菌类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢，随系统水排污排走。
2.2、在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。
2.3、在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。   
2.4、在冷冻水系统的补水箱中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行超过24小时后，安排全系统放水排污。
2.5、日常保养项目：
中标人每月根据实际情况，在冷冻水补水箱中加入冷冻水水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，可保证达标。中标人每月派员取样分析，如药剂浓度不够，即补加。由于冷冻水是密闭循环系统，药剂浓度足够的情况下，可确保其阻垢、防锈、杀菌的功效。
3、中标人处理后的水质执行 “DB44／T115－1000”标准：
	水 质 指 标
	冷却水（敞开水）
	冷冻水（密闭水）
	单 位

	PH
	6.5 ~ 8.5
	7.5 ~ 10.0
	——

	电导率
	 <2500
	 <3000
	μs /cm（25℃）

	总硬度（以CaCO3计）
	<600
	<600
	mg/L

	总碱度（以CaCO3计）
	<600
	<600
	mg/L

	氯离子
	<350
	<200
	mg/L

	铁离子
	<1.0
	<1.0
	mg/L

	铜离子
	<0.1
	<0.1
	mg/L

	浊  度
	<50
	<20
	mg/L

	细菌总数
	<105
	——
	个／m L

	铜腐蚀率
	<0.3
	
	mg/cm2

	钢腐蚀率
	<0.6
	
	mg/cm2

	浸片实验
	不锈蚀
	不锈蚀
	


4、冷却塔和膨胀水箱的维护项目：
4.1、检查冷却塔传动皮带运转情况并作调整。
4.2、检查冷却塔风扇旋转情况并作调整。
4.3、检查冷却塔皮带、风扇电动机的润滑油量并适当补充。
4.4、检查冷却塔喷水情况并作调整。
4.5、清洗冷却水塔、清理水塔底盘的污垢及膨胀水箱的人工清洁。
4.6、提供冷却塔定期检查报告。
5、全年技术服务内容
每周：1）检查冷却塔运行情况及水质情况。
2）根据水质情况对管道内循环水系统投加保养药剂。
每月：1）检查冷冻水管、冷凝给水管是否有大量凝结水。
2）检查保温层是否有破坏，根据具体情况重新包扎或修补。
3）检查管道阀门是否泄漏，开闭是否灵活，并加注润滑油。
4）检查法兰阀连接处是否有泄漏，并根据具体情况更换密封胶垫。
5）清洗冷却塔，并进行适当的排污。
6）抽取冷却、冷冻水样化验，并提交水质分析报告。
每年：1）年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理。
2）冷却、冷冻系统“Y”型过滤器清洗处理。
3）膨胀水箱（补水箱）清洗处理（每季度）。
4）停机期间投加系统湿保养药剂。

（三）维修、维护以及技术人员要求 
1． [bookmark: _Toc6581]珠江新城院区人员配置要求：
至少常年为医院配备   ？人   或以上的维修保养团队，维修保养团队人员需驻场医院提供服务。按7*24小时服务要求，需满足：其中夜间至少保证1名维保人员驻场值班；根据医院院感科和防疫要求，至少1名专职人员负责发热门诊、普发门诊、隔离病房等特殊区域的设备维保和清洗消毒等工作，其余机动支援人员由中标人根据实际需要调配，确保充足的人力配备及时响应服务需要。驻场维保人员需持有《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调操作证），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备，同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项目管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。中标人应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员，项目服务期间中标人如需更换驻场人员，中标人须保证替补人员的专业技术资格及工作经验不低于投标时的拟派驻场人员，经采购人同意后，方可进行人员更换。
人员要求：本项目设项目经理1名，可不驻场，具有电气专业的高级工程师证书，需具有8年或以上同类项目管理经验；应设维保主管1名，需驻场，要求5年或以上同类项目工作经验，应具有《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）、《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）；其余驻点人员（不含维保主管）为专业维修技术人员，负责中央空调系统维护保养、滤网设备等消毒清洗，需具有3年以上空调系统维护保养工作经验，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）、或持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）、或持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备。同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。
2． 增城院区人员配置要求：
至少常年为医院配备   ？人   或以上的维修保养团队，维修保养团队人员需驻场医院提供服务。按7*24小时服务要求，需满足：中标人须委派驻场技术人员提供全年365天（正常上班时间和在非正常上班时间，包括周末和国约家规定节假日）的24小时值班服务。驻场人员须接受医院管理与安排，工作日早班安排6人，中班安排2人值班、处理急修及执行需在非正常上班时间开展为维护清洗项目，夜班安排2人值班及响应急修，轮休、排班班次及人数须满足完成保养、巡检、维修、应急等维保工作任务要求。
所有驻场维保人员均需持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调操作证），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备，同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项目管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。中标人应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员，项目服务期间中标人如需更换驻场人员，中标人须保证替补人员的专业技术资格及工作经验不低于投标时的拟派驻场人员，经采购人同意后，方可进行人员更换。投标时须提供驻场人员名单及对应的《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调作业）复印件。
本项目设项目经理1名，需驻场，应具有暖通专业（或机电专业或电气专业）中级或以上工程师职称，需具有8年或以上同类项目管理经验。应设维保主管1名，需驻场，要求5年或以上同类项目工作经验，应具有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）或《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）或《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）。其余驻场人员10人（不含维保主管）为专业维修技术人员，负责中央空调系统维护保养、滤网设备等消毒清洗，需具有3年以上空调系统维护保养工作经验，持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）或《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业）或《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），且能操作、维护本招标项目的所有系统设备。同时须严格按照操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，并无条件接受采购人的管理和安排。   
3． 保障所有维修保养的设备及系统处于正常工作状态（除经双方共同认可的特殊情况外），符合各项管理规定，层流环境良好。
4、中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。
5、上班时间要求
中标人的驻场维保人员正常上班时间早班为8:00至17:00（周一至周日）、中班为16：00至24：00、夜班时间为24：00至次日8:00。未经采购人同意，不得随意更换技术人员。
6、时间响应要求如下：
1）一般情况要求在10分钟内到达现场检修故障。
2）发生故障时，一般情况要求在24小时内排除故障。重要或紧急情况下（如突发医院感染暴发、突发重要设备故障、突发公告卫生事件等）中标人应尽快排除故障或提供备用方案应急解决问题。
7、中标人在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在维修过程中不慎损坏设施的，中标人应负责相应的责任。
8、中标人必须为维修人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作、班前安全培训、院感防护培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。
9、由于采购人工作的特殊性，中标人须做好本单位工作人员的培训、教育工作，遵守采购人的各项规定。如遇突发公共安全卫生事件或特殊情况，中标人服务人员需遵守采购人的相关规定及管理。
10、中标人指定的维保人员必须穿着便于辨认的工衣和配戴胸卡，维保人员在院内活动必须严格遵守医院各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。施工前需咨询科室或管理人员意见，保护病人隐私；施工后需恢复现场，不得遗留垃圾及工具等，做好与科室或管理人员的交接。
11、投标人配置空调设备维修用的专用仪器包括但不限于制冷剂检漏仪等。
12、中标人需根据采购人实际情况，制定《服务实施方案》、《安全生产管理制度》、《维保人员组织架构》、《应急预案》等，并于合同签订后7天内，与服务人员相关证件资料一并提交采购人审核、备案。

四）服务验收和履约评价
1.项目管理和服务月度质量考评： 从病人满意度（10%）、院方管理人员满意度（90%）（见附表）两个维度对服务质量检查进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，＜90分的为不合格，低于90分每下降1分（相应分值是整数）扣当月服务费1000元。中标人连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可单方终止合同，并报相关行政主管部门；违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。
2.中标人违反采购人的服务要求条款而产生的赔偿费或罚款，在当月的服务费中扣除，若当月的服务费金额不足以扣除赔偿费金额的，超出的部分在次月的服务费中继续扣除。

五）商务要求
★1、投标人的投标报价费用须包含采购人提供清单设备的维修保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费，以及更换设施、配件、零件所需100元（含100元）以内的材料费、清洗滤网所需的清洁剂、消毒机耗材费等所有费用。如需更换100元以上的设备及材料、配件、零件等，须向采购人报价并征得同意后方可购买安装，按投标报价单价和实际安装数量进行结算。100元以上的设备及材料、配件、零件等费用不包括在投标报价内，采用送审后结算。
2、100元以下零配件参考以下清单：
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	220V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	2
	380V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	3
	空调保温板
	25mm、30mm
	平方
	

	4
	水管保温管
	25mm等
	条
	

	5
	二、三插插座
	10A\16A等
	个
	

	6
	熔断器、保险丝（控制柜）
	1A/2A/5A等
	个
	

	7
	空调扎带
	50mm宽
	卷
	

	8
	控制柜指示灯
	红丝、绿色
	只
	

	9
	控制柜按钮开关
	红丝、绿色
	只
	

	10
	电动门按键开关
	E6等
	只
	

	11
	风柜皮带
	各类A\B型
	条
	

	12
	电动门轮子
	55*12等
	个
	

	13
	空调传感器（风冷空调外机）
	5K\10K\15K等
	支
	

	14
	中间继电器
	24V各级
	只
	

	15
	中间继电器
	220V各级
	只
	

	16
	小型空气开关
	NXB-63/1P/2P等
	只
	

	17
	小型旋钮开关（控制）
	/
	只
	

	18
	交流热保护、热继
	NR2-10A/25A等
	只
	

	19
	电源线(维修用)
	1.5mm²/2.5mm²/4mm²
	米
	

	20
	信号线(维修用)
	2芯/3芯/5芯等
	米
	

	21
	网线(维修用)
	超6类
	米
	

	22
	高温线(维修用)
	2.5 mm²/4 mm²
	米
	

	23
	电话线
	2芯/4芯
	米
	




[bookmark: _Hlk146638230]2、采购项目交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
（1）交付（实施）的时间（期限）：合同生效之日起2年。
（2）交付（实施）的地点（范围）：珠江新城院区（天河区金穗路9号）、增城院区（广州市增城区增城大道293号）。
3、付款方式
3.1 按月支付服务费，每月服务费为合同总金额的1/14，服务费以银行转账的方式支付。合同生效后，根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》，采购人向中标人一次性预付前5个月的服务费作为本项目的预付款。合同执行5个月后，服务费每个月结算一次（若合同履行前5个月，需要罚款或扣款的，该部分金额在第6个月的服务费中扣除，不足以扣除的，继续顺延至其后的月份中扣除）。每月结算服务费时，中标人需向采购人提交发票及相关结算资料，采购人在审核结算资料无误后5个工作日内开始办理服务费的支付手续。因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
3.2 履约保证金
中标人与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总价的5%以银行保函形式向采购人提交履约保证金。若不提交履约保证金，采购人有权终止合同，并上报监管部门，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。中标人将履约保函原件交采购人备案。若合同期内中标人没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后30个工作日内自动失效。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）中标人未完全履行投标文件承诺或合同约定的；（二）中标人过错致采购人造成损失的。
4、每次结算服务费，中标人需凭以下资料与采购人结算：
①合同、中标通知书、银行履约保函；（办理预付款支付时提交）
②中标人开具的正式发票；
③上月的维修工作量清单、零配件更换明细表；（前5个月采用预付款抵扣结算服务费的，中标人需每月提交上述资料至采购人处，否则扣罚服务费）
④每月经采购人核实的满意度履约评价。

中央空调系统维保服务满意度评分表
    年   月
	院区：
	
	评分人签名：
	填表时间： 年 月 日

	方向
	项目
	序号
	评分细则
	分值
	扣分
	扣分原因

	管理方面（45分）
	服务形象

	1
	统一整齐着装，佩戴工作证
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	衣着整齐干净、仪态端正
	
	
	

	
	服务态度

	3
	热情服务，耐心回答客户咨询
	
	
	

	
	
	4
	语言得体有礼貌，微笑服务
	
	
	

	
	
	5
	及时提供服务
	
	
	

	
	人员情况

	6
	实际驻场人员数量是否符合合同要求
	
	
	

	
	制度执行情况

	7
	是否擅自带公司、院方科室、物资、材料外出
	
	
	

	
	
	8
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	
	9
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	公司配合情况
	10
	及时向院方反馈设备隐患
	
	
	

	
	
	11
	配合院方开展节能管理工作
	
	
	

	
	
	12
	管理人员及时跟进及回复报修情况
	
	
	

	技术方面（45分）
	人员技能

	1
	定期组织安全培训
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	维保人员持证上岗
	
	
	

	
	监测项目

	3
	及时提交水质检测报告（冷凝水和冷却水）
	
	
	

	
	
	4
	定期监测各科室洁净度是否符合要求
	
	
	

	
	
	5
	通风系统设备运行定期监测
	
	
	

	
	设备维保

	6
	按时提交保养计划
	
	
	

	
	
	7
	按时完成设备维保及提交维保资料
	
	
	

	
	
	8
	空气处理机组定期清洁消毒
	
	
	

	
	
	9
	滤网按管理规定定期清洗消毒
	
	
	

	
	设备状况
	10
	通风系统运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	11
	中央空调主机运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	12
	水系统运行状态是否良好
	
	
	

	总得分
	

	填表说明：
1、本表由总务科机电管理人员填写。
2、本表服务总评分90分，在每月总体评分总分中占比90%。
3、如收到投诉，待后勤部核实为有效投诉后，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。





















