## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目
1.1.1 | 实验室工艺自控工程
1.1.2 | 实验室工艺智能化工程
1.1.3 | 实验室工艺供气工程
1.1.4 | 实验室工艺消防工程
1.1.5 | 实验室工艺暖通工程
1.1.6 | 实验室工艺给排水工程
1.1.7 | 实验室工艺电气工程
1.1.8 | 实验室工艺装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目
实验室工艺装饰工程
整个项目
拆除工程
9 | 041001007001 | 墙体拆除 | 1.结构形式:砖混结构，开门洞 2.垃圾袋装外运，运距25公里 3.高层增加费 | m3 | 0.69
砌筑工程
10 | 010402001001 | 100厚加气混凝土砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，耐火极限2小时 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 | m3 | 4.66
11 | 010402001002 | 150厚加气混凝土砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 | m3 | 81.88
混凝土及钢筋工程
12 | 010502021001 | 构造柱 | 1.柱截面：200mm*150/100mm 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.构造柱模板 4.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m3 | 6.32
13 | 010502022001 | 圈梁 | 1.圈梁截面：150mm*150/100mm 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.圈梁模板 4.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m3 | 2.72
14 | 010503001001 | 反坎 | 1.名称:现浇细石混凝土坎台200*200 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.模板 3.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m3 | 1.9
15 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 2.材料规格:Φ12 3.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | 根 | 384
16 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.构造住及圈梁纵筋钢筋种类、规格:φ12 | t | 1.384
防水工程
17 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,两遍 3.高层增加费 | m2 | 172.94
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍 3.涂膜高度:1800mm 4.建筑增高费 | m2 | 307.38
天棚装饰工程
19 | 011302001002 | 铝扣板吊顶600*600 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:次龙骨安装将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，间距为500-600， 3.主龙骨安装 4.吊杆安装(吊杆采用直径8钢筋) 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*0.8mm铝扣板吊顶 6.原结构楼板 7.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 205.36
20 | 011302001003 | 铝扣板吊顶600*1200 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:次龙骨安装将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，间距为500-600， 3.主龙骨安装 4.吊杆安装(吊杆采用直径8钢筋) 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1200*300/600*1.2mm铝扣板吊顶 6.原结构楼板 7.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 220.44
21 | 011302001004 | 轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶不上人型、ф8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板，错缝安装，专用自攻螺丝（表面防锈处理）与龙骨固定 4.高层增加费 | m2 | 45.08
22 | 011302001005 | 50mm手工彩钢板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:50mm手工玻镁岩棉彩钢板 2.材料品种、规格、品牌、颜色:采用手工玻镁岩棉彩钢板，吊顶组成:0.5mm钢板+5mm厚玻镁板+内嵌120kg/m3岩棉+5mm厚玻镁板+0.5mm钢板 3.吊顶形式：上人型，平面 4.龙.骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨间距1200与主龙骨插接根据要求更换可上人龙骨T型轻钢主龙骨间距1200用吊件与吊杆联结后找平(根据要求更换可上人龙骨)，10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 232.41
23 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:50X50X5mm热镀锌角钢 2.吊顶转换层 3.详大样7 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 3.798
楼地面装饰工程
24 | 010501002001 | 陶粒混凝土垫层（250mm厚） | 1.部位:地面抬高 2.厚度:250 3.材料品种、强度要求、配比:C15陶粒混凝土 | m3 | 248.86
25 | 010501002002 | 陶粒混凝土垫层（300mm厚） | 1.部位:地面抬高 2.厚度:300mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15陶粒混凝土 | m3 | 20.63
26 | 011101008001 | 自流平找平层 | 1.找平层厚度、材料种类:自流平水泥层5mm厚 | m2 | 558.09
27 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.2.0mm厚同质透芯PVC卷材地板胶，圆弧上墙100mm高 2.专用胶粘剂粘铺（接缝处及四周过专用滚轮压紧） | m2 | 558.09
28 | 011102001001 | 石材楼地面（门槛石） | 1.20厚黑金砂花岗岩门槛石，专用美缝剂填缝 2.30厚DSM15砂浆结合层 3.界面剂一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 6.11
29 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.20厚黑金砂花岗岩，拉防滑槽，专用美缝剂填缝 2.30厚DSM15砂浆结合层 3.界面剂一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 23.42
30 | 011102003001 | 防滑砖楼地面 | 1.600*600*8mm厚瓷砖面层 2.10厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 99.22
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800*10mm厚瓷砖面层，专用美缝剂填充 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 495.64
32 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10厘硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:304黑色不锈钢 | m | 292.91
墙面装饰工程
33 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.20厚DP M10厚水泥砂浆，分层抹灰压实 2.砼梁柱与砖墙交界处挂300宽镀锌电焊网，水泥钉挂住 3.专用界面剂甩毛（甩前喷湿墙面） | m2 | 396.9
34 | 011203003001 | 块料瓷砖墙面 | 1.面层材料品种、规格:300*600*8mm陶瓷墙砖 2.5mm 厚瓷砖胶粘剂，柔挤压实 | m2 | 250.94
35 | 011205001001 | 医疗板 | 1.部位:医务梯和消防电梯前厅 2.面层材料品种、规格:4.5mm厚不燃医疗板，双面胶(≥1mm)(约纵横400mm间隔打胶) 3.隔离层材料种类、规格:10mm厚硅酸钙板，Φ3.5×25mm自攻螺钉 4.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨@400mm 5.基层材料种类、规格:15厚批荡层的水泥砂浆强度等级≥Ma5.0 | m2 | 65.61
36 | 011207003001 | 50厚手工彩钢板隔墙（墙体） | 1.隔板材料品种、规格:50厚手工玻镁板彩钢板 2.墙体组成:0.5mm 彩钢板 +5mm 厚玻镁板+内嵌 120kg/m3 岩棉+5mm 厚玻镁板+0.5mm彩钢板（喷氟碳涂层，防抗过氧化氢腐蚀） 3.配套型材使用 4*13 铆钉玻镁岩棉彩钢板固定 4.1.2mm 配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 5.计价包括:铝合金底槽、铝合金连接配件、铝合金圆弧形底座配件等 | m2 | 897.52
37 | 011207003002 | 100厚手工彩钢板隔墙（墙体） | 100mm厚手工玻镁岩棉彩钢板(墙体)(A级) 墙体组成:0.5mm彩钢板+5mm厚玻镁板+内嵌120kg/m3岩棉+5mm厚玻镁板+0.5mm彩钢板 1.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 2.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于120Kg/m3 3.踢脚翻边做高100mm(针对不同请参考踢脚施工说明并保证同墙体平或不超过墙面） 4.配套型材使用4*13铆钉玻镁岩棉彩钢板固定 5.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 6.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 52.5
油漆工程
38 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机涂料一底两面 2.满刮2道耐水腻子打平 | m2 | 454.8
39 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:成品耐水腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两底两面 | m2 | 543.46
门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质洁净门 2.开启方式:综合考虑单开、双开 3.框、扇材质:50mm门框、50mm钢质成品门扇 4.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃四角圆角中空窗 5.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 87.86
2 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级单扇 2.框、扇材质:电解镀锌板门扇(1.2mm镀锌钢板) 3.玻璃视窗:防火玻璃,耐火极限1.5h 4.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.52
3 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级双扇 2.框、扇材质:电解镀锌板门扇(1.2mm镀锌钢板) 3.玻璃视窗:防火玻璃,耐火极限1.5h 4.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.35
4 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级单扇 2.框、扇材质:电解镀锌板门扇(1.2mm镀锌钢板) 3.玻璃视窗:防火玻璃,耐火极限1h 4.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 17.71
5 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级双扇 2.框、扇材质:电解镀锌板门扇(1.2mm镀锌钢板) 3.玻璃视窗:防火玻璃,耐火极限1h 4.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.45
6 | 010802001002 | 推杆式安全门 | 1.框、扇材质:70mm铝合金框，50mm钢质成品门扇 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3.五金种类、规格:推杆 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 12.65
7 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:彩钢板中空玻璃视窗 2.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 22.4
8 | 010804003001 | 推拉趟门 | 1.门洞口尺寸:1100mm*2300mm 2.开启方式:推拉门 3.门框、扇材质:1mm镀锌钢板静电喷塑，门身铝包边 4.五金种类、规格:吊轨等 5.其他工艺要求:细节构造待厂家深化 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.53
洁净设备
40 | 01B004 | 传递窗 | 1.名称：传递窗 2.传递窗外尺寸：600*600*600 3.主体结构：整体304不锈钢砂板制作 4.门板不锈钢板压制、单层普通玻璃（黑边） 5.顶面安装15W紫外线杀菌灯、机械互锁、旋转拉手、门插销、电源线 7.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | 个 | 7
其他工程
41 | 011303002001 | 检修口 | 1.放线定位、吊顶开孔 2.洞口加固 3.成品检修口安装 | 个 | 5
42 | 011508001001 | 标识牌 | 1.科室牌 2.字体规格:1.0mm不锈钢，300x300x20 | 个 | 43
43 | 011508001002 | 标识牌 | 1.设备间牌 2.字体规格:1.0mm不锈钢，150x300x20 | 个 | 2
44 | 011508001003 | 标识牌 | 1.洗手间牌 2.字体规格:1.0mm不锈钢，300x300x20 | 个 | 3
实验室工艺电气工程
整个项目
配电箱
45 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:层间配电箱 2.型号:G-5AT2-1 3.安装方式:按设计要求 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
46 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:层间配电箱 2.型号:G-5AT2-2 3.安装方式:按设计要求 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
47 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.型号:G-5KAP2 3.安装方式:按设计要求 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
48 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5SYAP1 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
49 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5SYAP2 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
50 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5SYAP3 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
51 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5SYAP4 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
52 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:户外防水型配电箱 2.型号:WMSYKT 3.安装方式:电箱户外露天安装 4.含基础槽钢制作、安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
53 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:开关箱 2.型号:中央实验台开关箱1~9 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 9
54 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:开关箱 2.型号:开关箱 3.安装方式:壁挂明装 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 8
55 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 3
56 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 系统 | 1
动力桥架
57 | 030412003001 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*50，1.00mm | m | 13.34
58 | 030412003010 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 150*100，1.2,mm | m | 12.18
59 | 030412003002 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 200*100，1.5,mm | m | 53.84
60 | 030412003003 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 300*100，1.5mm | m | 104.69
61 | 030412003004 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 300*150，1.5mm | m | 22.61
62 | 030412003005 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 400*150，1.5mm | m | 17.33
63 | 030412003006 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 600*150，2.0mm | m | 20.79
64 | 030412003008 | 桥架 | (1)名称:室外防水型电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 200*100，1.5mm | m | 25.62
65 | 030412003009 | 桥架 | (1)名称:室外防水型电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*50，1.0mm | m | 8.86
66 | 030412003011 | 桥架 | (1)名称:室内电缆桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*100，1.00mm | m | 10.34
67 | 031301005001 | 支架制作、安装 | （1）名称:管道支架制作、安装 （2）除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 278.12
68 | 030409002001 | 接地母线 | （1）名称:接地母线 （2）材质:热镀锌扁钢 （3）规格:40*4 （4）安装部位:室内 | m | 304.21
电力电缆
69 | 030409001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-4x120+1x70 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 36.88
70 | 030409001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-4x50+1x25 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 41.98
71 | 030409001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-3x185+2x95 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 149.56
72 | 030409001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-3x50+2x25 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 124.26
73 | 030409001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-3x35+2x16 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 74.99
74 | 030409001008 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-3x25+2x16 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 11.32
75 | 030409001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-5x16 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 41.06
76 | 030409001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-5x10 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 12.8
77 | 030409001012 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-5x6 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 57.29
78 | 030409001011 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1-5x4 (3)敷设方式、部位:沿桥架或管道敷设 | m | 216.58
79 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 3.规格:截面16mm2以下 | 个 | 2
80 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 3.规格:截面35mm2以下 | 个 | 5
81 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 3.规格:截面70mm2以下 | 个 | 9
82 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 3.规格:截面120mm2以下 | 个 | 2
83 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 3.规格:截面185mm2以下 | 个 | 2
配管配线
84 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明配 | m | 23.55
85 | 030412001003 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 | m | 16.36
86 | 030412001004 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 | m | 1315.33
87 | 030412001006 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG40 (3)配置形式:暗配 | m | 22.75
88 | 030412001007 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 | m | 22.05
89 | 030412001008 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 | m | 1311.39
90 | 030412001009 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑 | m | 260.4
91 | 030412004001 | 配线 | (1)名称:铜芯电线 (2)材质:铜质 (3)规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 (4)配线形式:根据实际情况综合考虑 | m | 6118.55
92 | 030412004002 | 配线 | (1)名称:铜芯电线 (2)材质:铜质 (3)规格:WDUZC-BYJ-B1-4mm2 (4)配线形式:根据实际情况综合考虑 | m | 10172.67
93 | 030412004003 | 配线 | (1)名称:铜芯电线 (2)材质:铜质 (3)规格:WDUZC-BYJ-B1-6mm2 (4)配线形式:根据实际情况综合考虑 | m | 1532.45
94 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 918.65
灯具及开关插座
95 | 030413001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯(1200*300) (2)型号:光效≥95lm/W,≥30W(白光) (3)安装方式:嵌入/卡扣/吸顶/吊链式安装 | 套 | 37
96 | 030413001002 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯(600*600) (2)型号:光效≥95lm/W,≥30W(白光) (3)安装方式:嵌入/卡扣/吸顶/吊链式安装 | 套 | 23
97 | 030413001003 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯(600*300) (2)型号:光效≥95lm/W,≥20W(白光) (3)安装方式:嵌入/卡扣/吸顶/吊链式安装 | 套 | 2
98 | 030413001004 | 普通灯具 | (1)名称:LED洁净平板灯(1200*300) (2)型号:光效≥95lm/W,≥30W(白光) (3)安装方式:吸顶安装 | 套 | 34
99 | 030413001005 | 普通灯具 | (1)名称:LED洁净平板灯(600x300) (2)型号:光效≥95lm/W,≥20W(白光) (3)安装方式:吸顶安装 | 套 | 28
100 | 030413001006 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:直径φ200X120mm,18W (3)安装方式:吊顶安装 | 套 | 47
101 | 030413001007 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:直径φ175mm,12W (3)安装方式:嵌入式安装 | 套 | 6
102 | 030413001008 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯-防水型 (2)型号:直径φ175mm,12W (3)安装方式:嵌入式安装 | 套 | 10
103 | 030413002001 | 装饰灯 | (1)名称:LED拼接长条灯 (2)型号:宽100mm,15W/m,长度非标定制(白光) (3)安装方式:吸顶/嵌入式安装 | m | 124.21
104 | 030413003001 | 荧光灯 | (1)名称:T8单管三基色荧光灯 (2)型号:-36W,~220V(白光) (3)安装方式:嵌入式安装 | 套 | 4
105 | 030413007001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯（含支架） (2)型号:(1200)-40W~220V (3)安装方式:支架安装 | 套 | 31
106 | 030413007002 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯（含支架） (2)型号:(600)-20W (3)安装方式:支架安装 | 套 | 14
107 | 030412004004 | 紫外杀菌工作指示灯 | 1.名称:紫外杀菌工作指示灯 2.规格、型号:3W 3.安装方式：门上边框安装 | 套 | 17
108 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | (1)名称:单联开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 16
109 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | (1)名称:双联开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 29
110 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | (1)名称:三联开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 5
111 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | (1)名称:四联开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 2
112 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | (1)名称:单联双控开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 4
113 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | (1)名称:双联双控开关 (2)型号:220V/10A (3)安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 | 套 | 6
114 | 030413013007 | 紫外线杀菌灯开关定时器 | (1)名称:紫外线杀菌灯开关定时器 (2)型号:10A~220V,定时≥30MIN (3)安装方式:H=1800mm,嵌墙安装 | 套 | 17
115 | 030413014001 | 插座 | (1)名称:单相二、三孔插座 (2)规格:~220V,10A | 套 | 290
116 | 030413014002 | 插座 | (1)名称:单相二、三孔防水插座 (2)规格:~220V,10A | 套 | 15
117 | 030413014003 | 插座 | (1)名称:三孔插座 (2)规格:~220V,16A | 套 | 30
118 | 030412006001 | 接线盒 | (1)名称:防水型感应电源接线盒 (2)规格:~220V,10A | 个 | 5
119 | 030412006002 | 接线盒 | (1)名称:三相电源接线盒 (2)规格:~220V | 个 | 1
120 | 030412006003 | 接线盒 | (1)名称:单相电源接线盒 (2)规格:~220V | 个 | 2
实验室工艺给排水工程
整个项目
实验室给水工程
121 | 031001006001 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 200.89
122 | 031001006002 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 29.5
123 | 031001006003 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 31.78
124 | 031001006004 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 28.11
125 | 031001006005 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 11.21
126 | 031001006006 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 37.23
127 | 031001006007 | PPR给水管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 | m | 23.22
128 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:铜质闸阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
129 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:倒流防止器 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
130 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:倒流防止器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
131 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
132 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
133 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36
134 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
135 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
136 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
137 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
138 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚钢套管 3.规格:DN15~DN32 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9
139 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN40~DN65 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
140 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以下 3.类型:砖墙 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11
141 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.6
142 | 031301005001 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 172.65
实验室排水工程
143 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.输送介质:高温排水 2.材质:不锈钢SU304 3.规格、型号:DN100 4.包玻璃纤维保温材料，保温厚度：30mm 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.52
144 | 031001008001 | 塑料管 | 1.输送介质:实验排水 2.材质:ABS排水管 3.规格、型号:DN100 4.连接形式:专用粘结剂粘接，含管件及安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 200.36
145 | 031001008002 | 塑料管 | 1.输送介质:实验排水 2.材质:ABS排水管 3.规格、型号:DN75 4.连接形式:专用粘结剂粘接，含管件及安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.67
146 | 031003014001 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质、规格:铜质、DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
147 | 031003014002 | 不锈钢防臭地漏 | 1.名称:不锈钢防臭地漏 2.材质、规格:DN75 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
148 | 031003014003 | 密闭地漏 | 1.名称:密闭地漏 2.材质、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
149 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
150 | 031301003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN75 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
151 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以下 3.类型:砖墙 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
152 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以下 3.类型:砖墙 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
153 | 031301005002 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 20
室外排水工程
154 | 030801005001 | 不锈钢管 | 1.输送介质:高温排水 2.材质:不锈钢SU304 3.规格、型号:DN200 4.包玻璃纤维保温材料，保温厚度：30mm 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.2
155 | 031001008003 | 塑料管 | 1.输送介质:污废水 2.材质:HDPE双壁波纹排水管 3.规格、型号:DN200 4.连接形式:承插连接，含管件及安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 61.5
156 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.机械挖一、二类土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 72
157 | 010102007001 | 回填方 | 1.原土回填、夯实 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 70
158 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.检查井、含井盖安装 2.规格尺寸:满足设计要求 3.材质:综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 4
159 | 010502028001 | 降温池 | 1.降温池浇筑、含盖板 2.规格尺寸:满足设计要求 3.材质:综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1
160 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 105
实验室工艺暖通工程
整个项目
新风补风系统
218 | 030701003009 | 组合式新风处理机组(变频控制)-XF-504 | 1.名称:组合式新风处理机组(变频控制)-XF-504 2.型号:电源 :3 Φ /380V/50Hz,冷媒 : 冷冻水,风量 :10000 CMH , Q 冷 =140kW , Q 热 =50kW( 两管制 ) ,电再热量=26kW表冷进风:干 / 湿球温度 (33.7/27.5 ℃ ); 表冷出风: 干 / 球温度 (17.2/16.2 ℃ )风机出口风速 :11.8m/s,噪声 :<65dB(A)电机功率 :7.5kW: 机外静压 :750Pa,采用板式初效过滤器 (G4) 、袋式中效过滤器 (F8),含进风段、初中效段、表冷段、电再热段、检修段、风机段、出风段表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能,应采用紫铜管串亲水膜铝翅;换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜管,铜管壁厚不得小于 0.32mm ,镀亲水膜铝箔片壁厚不低于 0.13mm ,分、集水管采用无缝钢管或紫铜管,进出水管采用法兰连接;表冷器存水盘为整体式镀锌材料,水盘外贴 PE 保温材料或聚氨酯发泡保温材料;箱板厚度: 50mm ,箱体框架结构采用铝合金框架。机组外钢板采用不低于 1.0mm 厚镀锌钢板,表面采用静电粉末喷涂处理,喷涂厚度不低于 60um ;内壁板材用镀锌板 ( 不低于 1.0mm 厚 ) 制作 ;中间夹保温层,箱板厚度不少于 50mm 3.减震器安装 4.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.软接头制作安装 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
219 | 030702001009 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 47.1
220 | 030702001010 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<b≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 148.42
221 | 030702001011 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 154.96
222 | 030702001012 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施 | m2 | 1.21
223 | 030703001049 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:200*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 2
224 | 030703001050 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:250*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
225 | 030703001051 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:400*300 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
226 | 030703001052 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:600*400 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
227 | 030703001053 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:500*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
228 | 030703001054 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:800*500 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
229 | 030703001055 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:800*800 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 2
230 | 030703001056 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格：800*800 3.其他：温度环境:-20℃~50℃，结构抗压力:≥5000Pa，气密封性:结构牢固,能承受2500Pa的压力:在空气压力下维持在1000Pa时,腔室内每分钟泄的空气量不超过腔室净容积0.2%，材质:采用SUS304#不锈钢制作,密封圈为硅胶材质,耐消毒剂、清洁剂及酸、碱等化学试剂 4.其它:按设计及规范要求 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
231 | 030703001057 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:500*300 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
232 | 030703001060 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 8
233 | 030703001061 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 5
234 | 030703001062 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:800*500 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 5
235 | 030703011016 | 铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） | 1.名称:铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） 2.材质:铝合金 3.规格:1000*800 | 个 | 1
236 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.规格:600*600 | 个 | 16
237 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:800*600*600 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 4
238 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1.名称:带导流叶片的弯头 | m2 | 7.39
239 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.保温材料:难燃B1级橡塑材质 3.保温厚度:δ=30mm | m2 | 351.08
240 | 031208007005 | 铝板保护 | 1.名称:铝板保护 2.厚度:0.5mm | m2 | 20.51
241 | 030704001008 | 风管漏风、漏光检测 | 1.名称:风管漏风、检测 | m2 | 348.55
242 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
排风系统
243 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式钢制离心风机 TF-01 2.变频控制 3.供电：3Φ/380V/50Hz 4.规格:风量:9000CMH,机外静压:650Pa出口风速:8m/s,转速:1450r/min,噪声:74dB(A)电机功率:5.5kW叶轮材质:无蜗壳叶轮,S304材质箱体结构:采用特殊铝质型框架,硅胶压条 6.减震器安装 7.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 8.软接头制作安装 9.设备吊装 | 台 | 1
244 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:防爆风机 2.规格:L=1000m3/h；N=0.55W/220V 3.其他:符合设计图纸和规范要求 | 台 | 1
245 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:L=1500m3/h，功率：0.75/220V 3.其他:符合设计图纸和规范要求 | 台 | 1
246 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:L=250m3/h，功率：0.18kw/380V 3.其他:符合设计图纸和规范要求 | 台 | 1
247 | 030702001017 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 99.32
248 | 030702001013 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<b≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 113.31
249 | 030702001014 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 48.42
250 | 030702001015 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施 | m2 | 3.52
251 | 030703001063 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:200*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 6
252 | 030703001066 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 15
253 | 030703001068 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 3
254 | 030703001069 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：200*200 | 个 | 1
255 | 030703001070 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：320*250 | 个 | 1
256 | 030703001071 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*320 | 个 | 1
257 | 030703011020 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:400*400 | 个 | 17
258 | 030703011021 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*600 | 个 | 9
259 | 030703011022 | 铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） | 1.名称:铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） 2.材质:铝合金 3.规格:600*600 | 个 | 3
260 | 030703020008 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*830*700 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
261 | 030703020009 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*700*520 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
262 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | 1.名称:带导流叶片的弯头 | m2 | 2.73
263 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.保温材料:难燃B1级橡塑材质 3.保温厚度:δ=30mm | m2 | 262.07
264 | 031208007006 | 铝板保护 | 1.名称:铝板保护 2.厚度:0.5mm | m2 | 14.42
265 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
洁净系统
洁净通风系统
266 | 030701003010 | 恒温恒湿组合式净化空气处理机组(变频控制)-MAU-501 | 1.名称:恒温恒湿组合式净化空气处理机组(变频控制)-MAU-501 2.型号:电源 :3Φ/380V/50Hz;冷媒:冷冻水;风量:5800CMH,Q冷=105kW,Q热=35kW(两管制),电再热=15kw,电加湿=18kg/h;(两管制)电机功率:4kW;机外静压:850Pa;采用板式初效过滤器(G4)、袋式中效过滤器(F8);采用电极式加湿器;过滤器前后压差指示;含进风段、初中效段、表冷段、检修段、电再热段、电加湿段、检修段、风机段、出风段;表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能,应采用紫铜管串亲水膜铝翅;换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜管,铜管壁厚不得小于0.32mm,镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.13mm,分、集水管采用无缝钢管或紫铜管,进出水管采用法兰连接;表冷器存水盘为整体式不锈钢材料,水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料;箱板厚度:50mm,箱体框架结构采用不锈钢。当框架需用其他材料加强时,应进行防腐处理;机组外钢板采用不低于1.0mm厚镀锌钢板,表面采用静电粉末喷涂处理,喷涂厚度不低于60um;内壁板材用304不锈钢(不低于1.0mm厚)制作;中间夹保温层,箱板厚度不少于50mm; 3.减震器安装 4.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.软接头制作安装 | 台 | 1
267 | 030701003011 | 恒温恒湿组合式净化空气处理机组(变频控制)-MAU-502 | 1.名称:恒温恒湿组合式净化空气处理机组(变频控制)-MAU-502 2.型号:电源 :3Φ/380V/50Hz; 冷媒:冷冻水;送风量:4500CMH,新风量4500CMH 冷=82kW,Q热=27kW(两管制),电再热=12kw,电加湿=18kg/h; 电机功率:3kW;机外静压:950Pa; 采用板式初效过滤器(G4)、袋式中效过滤器(F8); 采用电极式加湿器; 过滤器前后压差指示; 含进风段、初中效段、表冷段、检修段、电再热段、电加湿段、检修段、风机段、出风段;表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能,应采用紫铜管串亲水膜铝翅;换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜管,铜管壁厚不得小于0.32mm,镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.13mm,分、集水管采用无缝钢管或紫铜管,进出水管采用法兰连接;表冷器存水盘为整体式不锈钢材料,水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料; 箱板厚度:50mm,箱体框架结构采用不锈钢。 当框架需用其他材料加强时,应进行防腐处理;机组外钢板采用不低于1.0mm厚镀锌钢板,表面采用静电粉末喷涂处理,喷涂厚度不低于60um; 内壁板材用304不锈钢(不低于1.0mm厚)制作; 中间夹保温层,箱板厚度不少于50mm; 3.减震器安装 4.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.软接头制作安装 | 台 | 1
268 | 030701003012 | 恒温恒湿组合式净化空气处理机组 AHU-503 | 1.名称:组合式新风处理机组(变频控制)-AHU-503 2.型号:电源:3Φ/380V/50Hz; 冷媒:冷冻水;送风量:6800CMH,新风量1100CMH Q冷=50kW,Q热=16kW(两管制),电再热=18kw,电加湿=7kg/h; 电机功率:4kW;机外静压:950Pa; 采用板式初效过滤器(G4)、袋式中效过滤器(F8); 采用电极式加湿器; 过滤器前后压差指示; 含进风段、初中效段、表冷段、检修段、电再热段、电加湿段、检修段、风机段、出风段; 表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能,应采用紫铜管串亲水膜铝翅; 换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜管,铜管壁厚不得小于0.32mm,镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.13mm,分、集水管采用无缝钢管或紫铜管,进出水管采用法兰连接; 表冷器存水盘为整体式不锈钢材料,水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料; 箱板厚度: 50mm,箱体框架结构采用不锈钢。当框架需用其他材料加强时,应进行防腐处理; 机组外钢板采用不低于1.0mm厚镀锌钢板,表面采用静电粉末喷涂处理,喷涂厚度不低于60um; 内壁板材用304不锈钢(不低于1.0mm厚)制作; 中间夹保温层,箱板厚度不少于50mm; 室外型空气处理机组,含防雨盖; 3.减震器安装 4.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.软接头制作安装 | 台 | 1
269 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 119.39
270 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<b≤500 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 116.95
271 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤630 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 300.35
272 | 030702001016 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施 | m2 | 5.18
273 | 030703001072 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:630*500 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 6
274 | 030703001073 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:630*400 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
275 | 030703001074 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:500*320 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 2
276 | 030703001075 | 70°C防火调节阀(常开) | 1.名称:70°C防火调节阀(常开) 2.材质:碳钢，喷涂 3.规格:500*400 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
277 | 030703001076 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*400 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 6
278 | 030703001077 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格：800*630 3.其他：温度环境:-20℃~50℃，结构抗压力:≥5000Pa，气密封性:结构牢固,能承受2500Pa的压力:在空气压力下维持在1000Pa时,腔室内每分钟泄的空气量不超过腔室净容积0.2%，材质:采用SUS304#不锈钢制作,密封圈为硅胶材质,耐消毒剂、清洁剂及酸、碱等化学试剂 4.其它:按设计及规范要求 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
279 | 030703001078 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格：630*500 3.其他：温度环境:-20℃~50℃，结构抗压力:≥5000Pa，气密封性:结构牢固,能承受2500Pa的压力:在空气压力下维持在1000Pa时,腔室内每分钟泄的空气量不超过腔室净容积0.2%，材质:采用SUS304#不锈钢制作,密封圈为硅胶材质,耐消毒剂、清洁剂及酸、碱等化学试剂 4.其它:按设计及规范要求 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
280 | 030703001079 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:200*200 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 9
281 | 030703001080 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:250*200 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 3
282 | 030703001081 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:300*200 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 4
283 | 030703001082 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:400*200 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 4
284 | 030703001083 | 开关型变风量调节阀 | 1.名称:开关型变风量调节阀 2.材质:壳体镀锌钢板,具有防腐蚀能力,具有防腐蚀能力 3.规格:400*300 4.风量控制稳定性:风量控制稳定性:50-1000Pa,与压力无关型调节阀;控制风量的±5~10%,工作温度范围:10-50℃ 5.其它:按设计及规范要求 6.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 2
285 | 030703001085 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 15
286 | 030703001086 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:250*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 4
287 | 030703001087 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:300*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
288 | 030703001088 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:320*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 3
289 | 030703001089 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 12
290 | 030703001090 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:500*400 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 1
291 | 030703001091 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:500*300 4.性能:按设计图纸要求 5.本体及其配件安装 6.支架制作、安装 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 3
292 | 030703001092 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：500*320 | 个 | 1
293 | 030703001093 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*400 | 个 | 2
294 | 030703011023 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:400*400 | 个 | 1
295 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口GKF-5 2.送风量 500CMH 3.无隔板高效过滤器(H14);机械密封型式高效过滤效率≥ 99.99 % @ ≥ 0.3um ;初阻力:小于250Pa ,终阻力不大于 500Pa，1.2mm 厚冷扎钢板静压箱体; 1.0mm冷扎板旋流扩散面板;配置取样取压装置、发尘装置材质:壳体镀锌钢板,带防腐涂层,不锈钢弹簧片、气囊为聚氨酯材料、轴承涂层为 PTFE, 具有防腐蚀能力;风阀采用国际品牌 3.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 9
296 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口GKF-10 2.送风量 1000CMH 3.无隔板高效过滤器(H14);机械密封型式高效过滤效率≥99.99 % @ ≥ 0.3um ;初阻力:小于250Pa ,终阻力不大于500Pa，1.2mm 厚冷扎钢板静压箱体; 1.0mm冷扎板旋流扩散面板;配置取样取压装置、发尘装置 3.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 2
297 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口GKF-15 2.送风量 1500CMH 3.无隔板高效过滤器(H14);机械密封型式高效过滤效率≥ 99.99 % @ ≥ 0.3um ;初阻力:小于 250Pa ,终阻力不大于 500Pa，1.2mm 厚冷扎钢板静压箱体; 1.0mm 冷扎板旋流扩散面板;配置取样取压装置、发尘装置 3.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 8
298 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口GKF-20 2.送风量 2000CMH 3.无隔板高效过滤器(H13);机械密封型式高效过滤效率≥ 99.99 % @ ≥ 0.3um ;初阻力:小于250Pa ,终阻力不大于500Pa，1.2mm厚冷扎钢板静压箱体; 1.0mm冷扎板旋流扩散面板;配置取样取压装置、发尘装置 3.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 4
299 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.规格:200*200 | 个 | 5
300 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.规格:400*400 | 个 | 5
301 | 030703011030 | 铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） | 1.名称:铝合金防雨百叶（末端不锈钢防虫网） 2.材质:铝合金 3.规格:1000*800 | 个 | 5
302 | 030703011031 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 | 个 | 3
303 | 030703011032 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:700*200 | 个 | 1
304 | 030703011033 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:630*200 | 个 | 4
305 | 030703011034 | 竖向可调百叶风口 | 1.名称:人字闸风口(带中效滤网) 2.材质:铝合金 3.规格:320*400 | 个 | 5
306 | 030703011035 | 竖向可调百叶风口 | 1.名称:人字闸风口(带中效滤网) 2.材质:铝合金 3.规格:320*500 | 个 | 15
307 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:800*600*600 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 4
308 | 030703020010 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*830*600 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 2
309 | 030703020011 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*830*700 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
310 | 030703020012 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*700*520 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 1
311 | 030703020013 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*630*400 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 2
312 | 030703020014 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1500*600*830 3.形式:矩形 4.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | 个 | 2
313 | 030108001015 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式钢制离心风机 JP-501 2.变频控制 3.供电：3Φ/380V/50Hz 4.规格:风量:电源:7000CMH,机外静压:1050Pa出口风速:8m/s,转速:1450r/min,噪声:74dB(A)电机功率:5.5kW叶轮材质:无蜗壳叶轮,S304材质箱体结构:采用特殊铝质型框架,硅胶压条 6.减震器安装 7.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 8.软接头制作安装 9.设备吊装 | 台 | 1
314 | 030108001016 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式钢制离心风机 JP-502 2.变频控制 3.供电：3Φ/380V/50Hz 4.规格:风量:电源:3700CMH,机外静压:550Pa出口风速:8m/s,转速:1450r/min,噪声:74dB(A)电机功率:1.5kW叶轮材质:无蜗壳叶轮,S304材质箱体结构:采用特殊铝质型框架,硅胶压条 6.减震器安装 7.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 8.软接头制作安装 9.设备吊装 | 台 | 1
315 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | 1.名称:带导流叶片的弯头 | m2 | 18.76
316 | 031301003006 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.厚度:δ=1.6mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m2 | 1.08
317 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.保温材料:难燃B1级橡塑材质 3.保温厚度:δ=30mm | m2 | 626.21
318 | 031208007007 | 铝板保护 | 1.名称:铝板保护 2.厚度:0.5mm | m2 | 24.82
319 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:洁净系统通风检测、调试 | 系统 | 1
舒适性空调系统
设备
320 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-238 3.规格:循环风量:2380CMH(高档),制冷/制热:13.6/22.5kw(高档),供电:220v/155w,噪声值:50DB(A),接管管径:DN20 4.安装形式:吊装 5.减振形式:减震器安装 6.刷漆:设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | 台 | 7
321 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-1360 3.规格:供电:Φ/220V/50Hz循环风量:1360CMH(高档),制冷/制热:8/13kw(高档),供电:220v/91w,噪声值:46DB(A),接管管径:DN20 4.安装形式:吊装 5.减振形式:减震器安装 6.刷漆:设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | 台 | 14
322 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-85 3.规格:供电:3Φ/220V/50Hz循环风量:850CMH(高档),制冷/制热:5/8.05kw(高档),供电:220v/51w,噪声值:40DB(A),接管管径:DN20 4.安装形式:吊装 5.减振形式:减震器安装 6.刷漆:设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | 台 | 6
323 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-34 3.规格:供电:3Φ/220V/50Hz循环风量:340CMH(高档),制冷/制热:2.25/3.6kw(高档),供电:220v/23w,噪声值:36DB(A),接管管径:DN20 4.安装形式:吊装 5.减振形式:减震器安装 6.刷漆:设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | 台 | 6
324 | 030702001018 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 70.48
325 | 030702001019 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤1000 5.板材厚度:δ=1mm 6.接口形式:详设计图纸、技术规范及要求 7.管件、法兰等附件:详设计图纸、技术规范及要求 8.包括对方案图纸进行各项深化设计，满足用户需求书的要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求 | m2 | 78.8
326 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.保温材料:难燃B1级橡塑材质 3.保温厚度:δ=30mm | m2 | 149.27
327 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调水工程
161 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:综合考虑 3.介质:水 4.材质、规格:UPVC-DN25 5.连接形式:综合考虑 | m | 137.72
162 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:综合考虑 3.介质:水 4.材质、规格:UPVC-DN32 5.连接形式:综合考虑 | m | 70.01
163 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:综合考虑 3.介质:水 4.材质、规格:UPVC-DN50 5.连接形式:综合考虑 | m | 6.78
164 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 253.57
165 | 031001002009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 12.81
166 | 031001002010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 5.62
167 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 28.93
168 | 031001002012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 80.16
169 | 031001002013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 99.13
170 | 031001002014 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:水 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.压力等级:按图纸要求 | m | 69.69
171 | 031001003005 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地上 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.管道除锈:轻锈 6.管道刷油:刷红丹防锈漆二道 | m | 61.21
172 | 031001003006 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地上 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.管道除锈:轻锈 6.管道刷油:刷红丹防锈漆二道 | m | 43.45
173 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 组 | 1
174 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 组 | 2
175 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 组 | 2
176 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 组 | 1
177 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 组 | 21
178 | 030601004001 | 超声波冷量计 | 1.名称:超声波冷热量计（带远程通讯工程） 2.规格:DN125 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
179 | 031002001001 | 比例积分三通阀 | 1.名称:比例积分三通阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.阀门保温:闭孔发泡难燃B1级橡塑保温管材(板材) 5.其它:按设计及规范要求 | 个 | 1
180 | 031002001002 | 比例积分三通阀 | 1.名称:比例积分三通阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.阀门保温:闭孔发泡难燃B1级橡塑保温管材(板材) 5.其它:按设计及规范要求 | 个 | 1
181 | 031002001003 | 比例积分三通阀 | 1.名称:比例积分三通阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.阀门保温:闭孔发泡难燃B1级橡塑保温管材(板材) 5.其它:按设计及规范要求 | 个 | 2
182 | 031002001014 | 阀门 | 1.名称:电动二通阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.阀门保温:闭孔发泡难燃B1级橡塑保温管材(板材) 5.其它:按设计及规范要求 | 个 | 21
183 | 031002001004 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
184 | 031002001005 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 11
185 | 031002001006 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 10
186 | 031002001007 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
187 | 031002001008 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
188 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:定压补水装置 2.型号、规格:定压罐容积300L 3.减震装置形式:减震器安装 4.其他:按设计及规格要求 | 套 | 1
189 | 031002001009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
190 | 031002001017 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 42
191 | 031002001010 | 静态平衡阀 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN125 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1
192 | 031002001015 | 静态平衡阀 | 1.名称:动态平衡电动调节阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 4
193 | 031002001016 | 静态平衡阀 | 1.名称:静态平衡电动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
194 | 031002008001 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
195 | 031002008002 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
196 | 031002008003 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
197 | 031002008004 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
198 | 031002008005 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 42
199 | 031002008006 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 21
200 | 030226002001 | 水处理设备 | 1.名称:全频道缠绕式水处理器 2.规格:流量150m3/h,功率:100W/220V 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
201 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:0-100℃ | 支 | 10
202 | 031002001011 | 电动压差旁通阀 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
203 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-1.0MPa | 台 | 14
204 | 031002001012 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
205 | 031002001013 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
206 | 031208002021 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:15mm 3.管径:DN20 | m | 12.81
207 | 031208002013 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:15mm 3.管径:DN25 | m | 150.53
208 | 031208002014 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:15mm 3.管径:DN32 | m | 75.62
209 | 031208002015 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:15mm 3.管径:DN40 | m | 28.93
210 | 031208002016 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:15mm 3.管径:DN50 | m | 80.16
211 | 031208002017 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:36mm 3.管径:DN65 | m | 99.13
212 | 031208002018 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:40mm 3.管径:DN80 | m | 69.96
213 | 031208002019 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:40mm 3.管径:DN100 | m | 61.21
214 | 031208002020 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑隔热保温材料（管材） 2.绝热厚度:40mm 3.管径:DN125 | m | 43.45
215 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.名称:铝板保护 2.厚度:0.5mm | m2 | 34.4
216 | 080707009006 | 管道支架 | 1.名称：管道支架刷油 2.支架除锈:手工除轻锈 3.支架刷油:刷红丹漆两遍、调和漆两遍 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | kg | 286.33
217 | 031008002006 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
其他工程
328 | 010502004002 | 设备基础 | 1.设备基础 2.规格:C30钢筋混凝土 200mm 3.含基础钢筋、模板 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m3 | 5.95
329 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称:钢筋混凝土楼板开孔洞 2.规格:风管套管 | 个 | 4
330 | 010607006002 | 钢梯 | 1.名称:采样平台 | t | 0.604
331 | 03B001 | 其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) |  | 项 | 1
实验室工艺自控工程
整个项目
控制柜
332 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:控制柜PFK-01 2.规格:含变频器、电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
333 | 030503003002 | 控制箱 | 1.名称:水泵控制柜SBK-01 2.规格:含变频器、电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
334 | 030503003003 | 控制箱 | 1.名称:房间控制箱RC-501 2.规格:含DDC控制器含电源模块、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.调试24点以内 4.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
335 | 030503003004 | 控制箱 | 1.名称:控制柜APKT-501 2.规格:含DDC控制器、电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.调试24点以内 4.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
336 | 030503003005 | 控制箱 | 1.名称:控制柜APKT-502 2.规格:含DDC控制器、电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.调试24点以内 4.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
337 | 030503003006 | 控制箱 | 1.名称:控制柜APKT-503 2.规格:含DDC控制器、电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.调试24点以内 4.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
338 | 030503003007 | 控制箱 | 1.名称:控制柜XFK-504 2.规格:含电源模块、控制器、扩展模块、通讯模块等成套配电控制箱安装 3.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
339 | 030416029001 | 其他项目调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:1kV以下交流供电 | 系统 | 1
动力桥架
340 | 030412003003 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*100 | m | 5.53
341 | 030412003004 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*50 | m | 42.93
342 | 030412003005 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 50*50 | m | 36.76
343 | 030412003006 | 桥架 | (1)名称:弱电桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 150*100 | m | 98.55
344 | 030412003007 | 桥架 | (1)名称:室外防雨电气桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 100*100 | m | 41.46
345 | 030412003008 | 桥架 | (1)名称:室外防雨弱电桥架 (2)材质:镀锌桥架 (3)规格:CT 150*100 | m | 65.58
346 | 040801032001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支吊架制作与安装 2.防腐要求:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | Kg | 590.06
电力电缆
347 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-5*16 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 14.38
348 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-5*10 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 152.23
349 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-5*4 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 49.08
350 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-4*6 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 47.41
351 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-4*4 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 204.72
352 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-4*2.5 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 282.91
353 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1(t1d1)-3*2.5 3.敷设方式:沿桥架或管道敷设 | m | 145.89
354 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:铜芯干包终端头(截面16mm2以下) | 个 | 41
配管配线
355 | 030412001010 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明配 | m | 9.18
356 | 030412001011 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明配 | m | 9.42
357 | 030412001012 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 | m | 17.79
358 | 030412001013 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 | m | 199.58
359 | 030412001014 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG40 (3)配置形式:暗配 | m | 20.1
360 | 030412001015 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 | m | 5
361 | 030412001016 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 | m | 21.2
362 | 030412001017 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 | m | 379.8
363 | 030412001018 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 | m | 433.64
364 | 030412001019 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 | m | 301.9
365 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYJYP-2*1.0 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 2507.35
366 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYJYSP-2*1.0 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 21.08
367 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYJYP-3*1.0 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 2275.56
368 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYJYP-4*1.0 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 1915.85
369 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:UTP CAT6A 3.敷设方式:综合考虑 | m | 286.09
370 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 582.4
其他工程
371 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称:风压传感器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 9
372 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:空调温控面板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 23
373 | 030503005002 | 传感器 | 1.名称:压差开关 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 13
374 | 030503005003 | 传感器 | 1.名称:压差传感器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 12
375 | 030503005004 | 传感器 | 1.名称:送风温度传感器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 22
376 | 030503005005 | 传感器 | 1.名称:水压传感器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 2
377 | 030503005006 | 传感器 | 1.名称:水温传感器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 支 | 2
378 | 080807019001 | 触摸屏 | 1.名称:10寸触摸屏 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 套 | 1
379 | 080807019002 | 触摸屏 | 1.名称:15寸触摸屏 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 套 | 4
380 | 030503008001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 2.规格:500点以内 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 系统 | 1
实验室工艺智能化工程
整个项目
综合布线系统
381 | 080603020001 | 光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 3
382 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:25对110配线架 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 1
383 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口六类配线架(内网） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 3
384 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:24口六类配线架(外网) 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 3
385 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称:24口六类配线架(设备网) 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 3
386 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:8芯单模光纤 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 180
387 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光纤 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 150
388 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:25对三类大对数语音电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35
389 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 26
390 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称:尾纤连接 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 130
391 | 030502010001 | 单孔数据插座（内网） | 1.名称:单孔数据插座（内网） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 23
392 | 030502010002 | 单孔数据插座（外网） | 1.名称:单孔数据插座（外网） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 65
393 | 030502010003 | 单孔数据插座（电话） | 1.名称:单孔数据插座（电话） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
394 | 030502010004 | 单孔数据插座（监控管理电脑用） | 1.名称:单孔数据插座（监控管理电脑用） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
395 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 257
396 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.材质:镀锌桥架 3.规格:CT 200*100 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.76
397 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.材质:镀锌桥架 3.规格:CT 300*100 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 99.02
398 | 031301005001 | 支架制作、安装 | 1.名称:支架制作、安装 2.除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 191.26
399 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6524.59
400 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.2
401 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 430.77
402 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 394.2
403 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 394.2
404 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 128
安防系统(门禁、监控)
视频监控系统
405 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2204.96
406 | 080501019001 | 视频线 HDMI | 1.名称:视频线 HDMI 2.数字高清线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 1
407 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 366.08
408 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.3
409 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.3
410 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 43
411 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 43
412 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试电视监控系统摄像机 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 43
门禁系统
413 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:离地嵌装H=1.3m 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 29
414 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急按钮 2.安装方式:离地嵌装H=1.7m 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
415 | 030506008001 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.安装方式:配合门安装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 24
416 | 030506006001 | 门禁读卡器(人脸+刷卡+密码) | 1.名称:门禁读卡器(人脸+刷卡+密码) 2.安装方式:H=1300mm,嵌墙安装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9
417 | 030506007001 | 互锁控制器 | 1.名称:互锁控制器 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5
418 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2X1.0 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 114.46
419 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-6X1.0 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.41
420 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZB-B1-BYJ2.5 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1523.08
421 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50.91
422 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 204.03
423 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.5
424 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管（含管内穿引线） 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.6
425 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 127.1
426 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 89
427 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.18
428 | 030502017003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:六类4对UTP双绞电缆 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 9
429 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名称：安全防范系统调试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
实验室工艺供气工程
整个项目
二氧化碳气体部分
430 | 030801005001 | 内壁抛光的SUS316L不锈钢气体管道 | 1.名称:气体管道 2.材质:内壁抛光的SUS316L不锈钢管道(内壁光洁度Ra0.4μm) 3.规格:φ19.05*1.5 4.焊接方式:全自动轨道焊 5.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、强度测试、密封性测试 | m | 28.15
431 | 030801005002 | 内壁抛光的SUS316L不锈钢气体管道 | 1.名称:气体管道 2.材质:内壁抛光的SUS316L不锈钢管道(内壁光洁度Ra0.4μm) 3.规格:φ12.7*1.24 4.焊接方式:全自动轨道焊 5.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、强度测试、密封性测试 | m | 8.48
432 | 030801005003 | 内壁抛光的SUS316L不锈钢气体管道 | 1.名称:气体管道 2.材质:内壁抛光的SUS316L不锈钢管道(内壁光洁度Ra0.4μm) 3.规格:φ9.53*0.89 4.焊接方式:全自动轨道焊 5.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、强度测试、密封性测试 | m | 27.24
433 | 030801005004 | 内壁抛光的SUS316L不锈钢气体管道 | 1.名称:气体管道 2.材质:内壁抛光的SUS316L不锈钢管道(内壁光洁度Ra0.4μm) 3.规格:φ6.35*0.89 4.焊接方式:全自动轨道焊 5.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、强度测试、密封性测试 | m | 8.5
434 | 030804001001 | SUS316不锈钢三通 | 1.名称:SUS316不锈钢三通 2.规格:φ19.05 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 1
435 | 030804001002 | SUS316不锈钢三通 | 1.名称:SUS316不锈钢三通 2.规格:φ9.53 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 6
436 | 030804001003 | SUS316不锈钢三通 | 1.名称:SUS316不锈钢三通 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 6
437 | 030804001004 | SUS316不锈钢弯头 | 1.名称:SUS316不锈钢弯头 2.规格:φ19.05 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 3
438 | 030804001005 | SUS316不锈钢弯头 | 1.名称:SUS316不锈钢弯头 2.规格:φ9.53 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 1
439 | 030804001006 | SUS316不锈钢弯头 | 1.名称:SUS316不锈钢弯头 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:全自动轨道焊 | 个 | 7
440 | 031301004001 | 管码 | 1.名称:管码 2.材质:铝合金材质，配不锈钢螺丝 | 套 | 24
实验室工艺消防工程
整个项目
喷淋改造工程
441 | 031001002009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 596.5
442 | 031001002010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 110.7
443 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 16.4
444 | 031001002012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 46.5
445 | 031001002018 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 7.4
446 | 031001002019 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 32.2
447 | 031001002020 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 1.1
448 | 031001002021 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 8.6
449 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:上喷头 DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 155
450 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:隐蔽式下喷头 DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 155
451 | 031301003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN25~DN50 | 个 | 31
452 | 031301003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN65~DN80 | 个 | 11
453 | 031301002006 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以下 3.类型:砖墙 | 个 | 31
454 | 031301005007 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 399.06
消火栓改造工程
455 | 031001002017 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外涂塑热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含管道支架制作、安装，除锈刷油等工作内容 6.除锈、防锈漆两道、调和漆两道，刷色标两道 | m | 48.74
456 | 070203059001 | 室内消火栓（拆除） | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:室内消火栓（拆除） 3.暗装在墙内的消火栓背面加装甲级防火板,耐火极限:背面为楼梯间不少于3小时,背面为其它房间不少于2小时 4.其他:符合设计图纸和规范要求 | 套 | 5
457 | 030901010001 | 室内消火栓（利旧安装） | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:室内消火栓（利旧安装） 3.暗装在墙内的消火栓背面加装甲级防火板,耐火极限:背面为楼梯间不少于3小时,背面为其它房间不少于2小时 4.其他:符合设计图纸和规范要求 | 套 | 5
458 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器手提式 5kg 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 28
459 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.安装方式:挂墙或放地 2.型号、规格:5kg*2 | 个 | 14
460 | 031301003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚套管 3.规格:DN100 | 个 | 8
461 | 031301002008 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以下 3.类型:砖墙 | 个 | 8
462 | 031301005008 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 22.36
防排烟工程
463 | 030702001001 | 矩形镀锌风管 1.0mm | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架刷红丹两道,调和漆一道. 7.接口形式:焊接 8.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 | m2 | 74.02
464 | 030703011001 | 单层排烟百叶 | 1.名称:单层排烟百叶 2.规格:600x600 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
465 | 030703011002 | 板式排烟口 | 1.名称:板式排烟口 2.型号:600x(600+250) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
466 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管电动排烟防火阀(常开)280° 2.规格:700X350 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
467 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管电动排烟防火阀(常开)280° 2.规格:800X320 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
468 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防烟防火阀(同步风阀)70° 2.规格:700X350 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
469 | 031208003001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:40mm 3.满足设计图纸、技术需求及规范要求 | m3 | 1.37
470 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁（含控制箱） 2.下垂宽度:L=0.5m 3.其他:满足清单规范及图纸要求 | m2 | 8.58
471 | 030704001001 | 风管漏风、漏光检测 | 1.名称:风管漏风、检测 | m2 | 74.02
472 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
消防电工程
火灾自动报警
473 | 030905001001 | 编码型烟感探测器 | 1.名称:编码型烟感探测器 | 个 | 41
474 | 030905001004 | 编码型烟感探测器（利旧） | 1.名称:编码型烟感探测器（利旧） | 个 | 10
475 | 080803004001 | 广播切换模块 | 1.名称:广播切换模块 | 个 | 1
476 | 030904006001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构 | 个 | 11
477 | 030904006002 | 消防广播（利旧） | 1.名称:消防广播（利旧） 2.使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构 | 个 | 3
478 | 030904003001 | 消火栓破玻报警按钮 | 1.名称:消火栓破玻报警按钮 | 个 | 8
479 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 9
480 | 030904004002 | 手动报警器(带电话插孔) | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) | 个 | 8
481 | 080803004002 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 3
482 | 080803004003 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 | 个 | 12
483 | 030904003002 | 启停按钮 | 1.名称:启停按钮 | 个 | 8
484 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 143.93
485 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-B1-RYJS-2x1.5 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 571.5
486 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-B1-RYJS-2x2.5 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 204
487 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-B1-BYJ2.5 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 768.7
488 | 030412001007 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 | m | 42.4
489 | 030412001001 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 | m | 664.6
490 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 | m | 262.5
491 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 157.2
492 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
493 | 031301005009 | 支架制作、安装 | （1）名称:管道支架制作、安装 （2）除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 589.15
应急照明
494 | 030413006001 | A型单向疏散指示灯 | 1.名称:A型单向疏散指示灯 2.规格:DC24V,1W 3.安装高度:壁装,底边距地0.5m | 套 | 12
495 | 030413006002 | A型多信息复合指示灯 | 1.名称:A型多信息复合指示灯 2.规格:DC24V,1W 3.安装高度:吊装,底边距地2.5m | 套 | 2
496 | 030413006003 | A型吊装疏散指示灯 | 1.名称:A型吊装疏散指示灯 2.规格:DC24V,1W 3.安装高度:吊装,底边距地2.5m | 套 | 7
497 | 030413006004 | A型出口标志灯 | 1.名称:A型出口标志灯 2.规格:DC24V,1W 3.安装高度:壁装,门上方0.1m | 套 | 8
498 | 030413006005 | A型疏散照明灯 | 1.名称:A型疏散照明灯 2.规格:DC24V,5W,光通量≥600lm 3.安装高度:吸顶或嵌入天花安装 | 套 | 28
499 | 030412004005 | 配线 | (1)名称:铜芯电线 (2)材质:铜质 (3)规格:WDUZCN-B1-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:根据实际情况综合考虑 | m | 1131.89
500 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 380.51
501 | 030412001003 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 | m | 221.01
502 | 030412001004 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 | m | 90.35
503 | 030412001005 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 | m | 145.9
504 | 030412001006 | 配管 | (1)名称:配管（含管内穿引线） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 | m | 24
505 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压)槽、修补 2.其它：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 132.88
506 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 | 1
507 | 031301005010 | 支架制作、安装 | （1）名称:管道支架制作、安装 （2）除锈标准、刷油防腐:手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 259.48
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 装饰工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000012 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000012 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000012 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000012 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000004 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000008 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架
1.1.2.7 | 011601002001 | 垂直运输
1.2 |  | 安装工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费
1.2.2.2 | ASGDSG000001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.2.2.3 | GJSJSG000001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.2.2.4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费
1.2.2.5 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费
1.3 |  | 其他工程
合计 | [5 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 270593.63 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 消纳费
合 计 |  | 270593.63 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 270593.63
2.1 | 暂列金额 | 3382420.32 | 8 | 270593.63
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
合 计 |  | - | - | 270593.63 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1
合计 | [8 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
合 计 |  | - | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。